## Sheet1
工程需求清单
序列 | 位置 | 事项 | 明细 | 工程量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | M-B141 鸡柳大人 | 砌墙 | 砌墙 | 44.1 | m² |  | 0 | 墙体厚150mm，墙长6.3m，高7m封闭隔断隔墙应采用轻质砌块实墙到结构顶,砌墙长度超过 5m 增加钢筋混凝土构造柱，墙高超过 3 米增加钢筋混凝土水平系梁；圈梁浇筑300mm
2 |  |  | 构造柱 | 1 | 根 |  | 0
3 |  |  | 圈梁 | 6.3 | m |  | 0
4 |  |  | 抹灰 | 88.2 | m² |  | 0 | 轻质砂浆抹灰，挂网要求：新旧墙体交接处，不同材质墙体交接处，墙体开槽位置需挂网，宽度≥150mm
5 |  |  | 地面反坎 | 6.3 | m |  | 0 | 高度300mm
6 |  | 排水 | 管径DN100 | 3 | m |  | 0 | 镀锌钢材质
7 |  |  | 止回阀 | 1 | 个 |  | 0 | DN100，用法兰与排水立管连接
8 |  |  | 闸阀 | 2 | 个 |  | 0 | 止回阀上、下两端安装
9 |  |  | 一体式排水提升泵 | 1 | 套 |  | 0 | 水泵品牌：上海泵业或者白云水泵； 水泵数量为2台，一主一备； 水泵带铰刀功能； 排水箱容量不小于2立方。
10 |  |  | 压力表 | 2 | 个 |  | 0 | 闸阀上、下两端安装
11 | M-B142 幸运咖 | 排油烟 | 排油烟管 | 20 | m |  | 0 | 201不锈钢烟管，管厚1.2mm，截面400*250，接驳位置商铺后面墙上
12 |  |  | 止回阀 | 1 | 个 |  | 0 | /
13 |  | 给水 | 管径DN25 | 21 | m |  | 0 | 衬塑钢管
14 |  |  | 水表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌埃美柯含，阀门2个，包含调试
15 |  |  | 水表通信线缆 | 35 | m |  | 0 | 包含镀锌线管铺设等辅材；下行水表M-BUS接口远传水制通讯线RVSP2 *1.0,下行能量表M- BUS接口、远传能量表通讯线RVSP4 *1.0
16 |  | 电量 | 电缆线径4*25+1*16 | 39 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：4层2号强电井
17 |  |  | 开关 | 2 | 个 |  | 0 | 品牌德力西，开关150A
18 |  |  | 电表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），包含安装及调试
19 |  |  | 电箱 | 2 | 个 |  | 0 | 金属箱体，型号规格400mm*600mm*250mm
20 |  |  | 桥架 | 39 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
21 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
22 |  | 排水 | 管径DN100 | 14 | m |  | 0 | 镀锌钢材质
23 |  |  | 止回阀 | 1 | 个 |  | 0 | DN100，用法兰与排水立管连接
24 |  |  | 闸阀 | 2 | 个 |  | 0 | 止回阀上、下两端安装
25 |  |  | 一体式排水提升泵 | 1 | 套 |  | 0 | 水泵品牌：上海泵业或者白云水泵； 水泵数量为2台，一主一备； 水泵带铰刀功能； 排水箱容量不小于2立方。
26 |  |  | 压力表 | 2 | 个 |  | 0 | 闸阀上、下两端安装
27 | M303 唐机豆豆 | 天花工程 | 喷漆 | 202 | m² |  | 0 | 天花楼板和距离地面4.5米以上的墙体和管道全部喷黑
28 |  |  | 保护措施 | 1 | 项 |  | 0 | 消防管道、喷淋头以及其他有标识的地方需做保护
29 |  | 地面工程 | 贴砖 | 162.52 | m² |  | 0 | 材质使用800*800抛釉瓷砖，颜色款式与公区协调，填缝剂填缝
30 |  | 室内墙面工程 | 腻子刮平 | 262.35 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子一遍刮平，品牌：立邦
31 |  | 室外墙面工程 | 批腻子刷漆 | 90 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子两遍刮平，打磨刷漆；品牌：立邦
32 |  | 门头招牌 | 招牌底板 | 1 | 项 |  | 0 | 铝塑板材质，形状尺寸以现场为准，需预留灯线，包干价
33 |  | 照明工程 | 灯槽 | 56 | m |  | 0 | 白铁皮材质，尺寸50*50mm
34 |  |  | 灯线 | 80 | m |  | 0 | 型号：WDZB-BJY；线径不小于2.5M²；表格为三芯电缆数量，包含火、零、地线三根，包干价
35 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
36 |  | 空调 | 盘管风机 | 2 | 台 |  | 0 | 型号：卧式盘管风机FP204；三排管；品牌：美的、格力等市场主流商品；风管采用白铁皮材质，延伸长度不少于5米，需做保温；包含强电线路布线等；
37 |  |  | 控制面板 | 2 | 台 |  | 0 | 用原厂控制面板，包含布线
38 |  |  | 冷冻水管 | 30 | m |  | 0 | 材质使用镀锌钢管；尺寸为DN32，每台空调供、回水接口需单独安装闸阀。
39 |  |  | 冷凝水管 | 30 | m |  | 0 | PVCc材质，尺寸DN32
40 |  |  | 保温工程 | 1 | 项 |  | 0 | 使用厚度不小于20mm的阻燃保温棉，双层错缝粘贴
41 | M307 TOMMY | 天花工程 | 喷漆 | 198 | m² |  | 0 | 天花楼板和距离地面4.5米以上的墙体和管道全部喷黑
42 |  |  | 保护措施 | 1 | 项 |  | 0 | 消防管道、喷淋头以及其他有标识的地方需做保护
43 |  | 地面工程 | 贴砖 | 163.91 | m² |  | 0 | 材质使用800*800抛釉瓷砖，颜色款式与公区协调，填缝剂填缝
44 |  | 室内墙面工程 | 腻子刮平 | 239.4 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子刮平，品牌：立邦
45 |  | 室外墙面工程 | 批腻子刷漆 | 55 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子两遍刮平，打磨刷漆；品牌：立邦
46 |  | 门头招牌 | 招牌底板 | 1 | 项 |  | 0 | 铝塑板材质，形状尺寸以现场为准，需预留灯线，包干价
47 |  | 照明工程 | 灯槽 | 56 | m |  | 0 | 白铁皮材质，尺寸50*50mm
48 |  |  | 灯线 | 78 | m |  | 0 | 型号：WDZB-BJY；线径不小于2.5M²；表格为三芯电缆数量，包含火、零、地线三根，包干价
49 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
50 |  | 空调 | 盘管机 | 2 | 台 |  | 0 | 型号：卧式盘管风机FP204；三排管；品牌：美的、格力等市场主流商品；风管采用白铁皮材质，延伸长度不少于5米，需做保温；包含强电线路布线等；
51 |  |  | 控制面板 | 2 | 台 |  | 0 | 用原厂控制面板，包含布线
52 |  |  | 冷凝水管 | 40 | m |  | 0 | PVCc材质，尺寸DN32
53 |  |  | 冷冻水管 | 40 | 米 |  | 0 | 材质使用镀锌钢管；尺寸为DN32，每台空调供、回水接口需单独安装闸阀。
54 |  |  | 保温工程 | 1 | 项 |  | 0 | 使用厚度不小于20mm的阻燃保温棉，双层错缝粘贴
55 |  | 强电改造 | 电缆线径5*10 | 31 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：3层3号强电井
56 |  |  | 电表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），安装及调试；
57 |  |  | 电箱 | 2 | 个 |  | 0 | 金属箱体，型号规格400*600*200mm
58 |  |  | 桥架 | 30 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
59 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
60 |  | 砌墙 | 砌墙 | 82.5 | m² |  | 0 | 墙体厚150mm，墙长16.5m，高5.5m封闭隔断隔墙应采用轻质砌块实墙到结构顶,砌墙长度超过 5m 增加钢筋混凝土构造柱，墙高超过 3 米增加钢筋混凝土水平系梁；圈梁浇筑300mm
61 |  |  | 构造柱 | 2 | 根 |  | 0
62 |  |  | 圈梁 | 16.5 | m |  | 0
63 |  |  | 抹灰 | 165 | m² |  | 0 | 轻质砂浆抹灰，挂网要求：新旧墙体交接处，不同材质墙体交接处，墙体开槽位置需挂网，宽度≥150mm
64 |  |  | 地面反坎 | 16.5 | m |  | 0 | 高度300mm
65 | M308 跑士 | 天花工程 | 喷漆 | 200 | m² |  | 0 | 天花楼板和距离地面4.5米以上的墙体和管道全部喷黑
66 |  |  | 保护措施 | 1 | 项 |  | 0 | 消防管道、喷淋头以及其他有标识的地方需做保护
67 |  | 地面工程 | 贴砖 | 159.59 | m² |  | 0 | 材质使用800*800抛釉瓷砖，颜色款式与公区协调，填缝剂填缝
68 |  | 室内墙面工程 | 腻子刮平 | 212 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子刮平，品牌：立邦
69 |  | 室外墙面工程 | 批腻子刷漆 | 60 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子两遍刮平，打磨刷漆；品牌：立邦
70 |  | 门头招牌 | 招牌底板 | 1 | 项 |  | 0 | 铝塑板材质，形状尺寸以现场为准，需预留灯线，包干价
71 |  | 照明工程 | 灯槽 | 60 | m |  | 0 | 白铁皮材质，尺寸50*50mm
72 |  |  | 灯线 | 90 | m |  | 0 | 型号：WDZB-BJY；线径不小于2.5M²；表格为三芯电缆数量，包含火、零、地线三根，包干价
73 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
74 |  | 空调 | 盘管机 | 2 | 台 |  | 0 | 型号：卧式盘管风机FP204；三排管；品牌：美的、格力等市场主流商品；风管采用白铁皮材质，延伸长度不少于5米，需做保温；包含强电线路布线等；
75 |  |  | 控制面板 | 2 | 台 |  | 0 | 用原厂控制面板，包含布线
76 |  |  | 冷凝水管 | 35 | m |  | 0 | PVCc材质，尺寸DN32
77 |  |  | 冷冻水管 | 35 | 米 |  | 0 | 材质使用镀锌钢管；尺寸为DN32，每台空调供、回水接口需单独安装闸阀。
78 |  |  | 保温工程 | 1 | 项 |  | 0 | 使用厚度不小于20mm的阻燃保温棉，双层错缝粘贴
79 |  | 强电改造 | 电缆线径5*10 | 55 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：3层3号强电井
80 |  |  | 电表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），安装及调试；
81 |  |  | 电箱 | 2 | 个 |  | 0 | 金属箱体，型号规格400*600*200mm
82 |  |  | 桥架 | 30 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
83 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
84 |  | 砌墙 | 砌墙 | 55 | m² |  | 0 | 墙体厚150mm，墙长10m，高5.5m封闭隔断隔墙应采用轻质砌块实墙到结构顶,砌墙长度超过 5m 增加钢筋混凝土构造柱，墙高超过 3 米增加钢筋混凝土水平系梁；圈梁浇筑300mm
85 |  |  | 构造柱 | 1 | 根 |  | 0
86 |  |  | 圈梁 | 10 | m |  | 0
87 |  |  | 抹灰 | 110 | m² |  | 0 | 轻质砂浆抹灰，挂网要求：新旧墙体交接处，不同材质墙体交接处，墙体开槽位置需挂网，宽度≥150mm
88 |  |  | 地面反坎 | 10 | m |  | 0 | 高度300mm
89 | M310 天天好屋 | 天花工程 | 喷漆 | 280 | m² |  | 0 | 天花楼板和距离地面4.5米以上的墙体和管道全部喷黑
90 |  |  | 保护措施 | 1 | 项 |  | 0 | 消防管道、喷淋头以及其他有标识的地方需做保护
91 |  | 地面工程 | 贴砖 | 214.58 | m² |  | 0 | 材质使用800*800抛釉瓷砖，颜色款式与公区协调，填缝剂填缝
92 |  | 门头招牌 | 招牌底板 | 1 | 项 |  | 0 | 铝塑板材质，形状尺寸以现场为准，需预留灯线，包干价
93 |  | 室内墙面工程 | 腻子刮平 | 326 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子刮平，品牌：立邦
94 |  | 室外墙面工程 | 批腻子刷漆 | 58 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子两遍刮平，打磨刷漆；品牌：立邦
95 |  | 照明工程 | 灯槽 | 80 | m |  | 0 | 白铁皮材质，尺寸50*50mm
96 |  |  | 灯线 | 120 | m |  | 0 | 型号：WDZB-BJY；线径不小于2.5M²；表格为三芯电缆数量，包含火、零、地线三根，包干价
97 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
98 |  | 空调 | 盘管机 | 3 | 台 |  | 0 | 型号：卧式盘管风机FP204；三排管；品牌：美的、格力等市场主流商品；风管采用白铁皮材质，延伸长度不少于5米，需做保温；包含强电线路布线等；
99 |  |  | 控制面板 | 3 | 台 |  | 0 | 用原厂控制面板，包含布线
100 |  |  | 冷凝水管 | 35 | m |  | 0 | PVCc材质，尺寸DN32
101 |  |  | 冷冻水管 | 50 | 米 |  | 0 | 材质使用镀锌钢管；尺寸为DN32，每台空调供、回水接口需单独安装闸阀。
102 |  |  | 保温工程 | 1 | 项 |  | 0 | 使用厚度不小于20mm的阻燃保温棉，双层错缝粘贴
103 | M160 霸王茶姬 | 给水 | 管径DN32 | 80 | m |  | 0 | 衬塑钢管
104 |  |  | 水表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌埃美柯含，阀门2个，包含调试
105 |  |  | 水表通信线缆 | 60 | m |  | 0 | 包含镀锌线管铺设等辅材；下行水表M-BUS接口远传水制通讯线RVSP4 *1.0,下行能量表M- BUS接口、远传能量表通讯线RVSP4 *1.0
106 |  | 排水 | 排水管 | 70 | m |  | 0 | 排至FL-ce（负一层）,管径DN150 PVC材质
107 |  |  | 开孔 | 3 | m |  | 0 | 含防水及封堵
108 |  |  | 管卡、弯头、直通等 | 1 | 批 |  | 0 | 包含所有辅材
109 |  | 电量 | 电缆线径4*50+1*25 | 50 | m |  | 0 | 配电电力电缆应选用型号：WDZB-YJY型，电井位置：图纸轴号A-T/A-S
110 |  |  | 开关 | 2 | 个 |  | 0 | 品牌德力西，开关125A
111 |  |  | 电表 | 1 | 个 |  | 0 | 品牌威司盾(带远传功能），安装及调试
112 |  |  | 电箱 | 2 | 个 |  | 0 | 金属箱体，型号规格600mm*800mm*300mm
113 |  |  | 互感器 | 1 | 组 |  | 0 | 型号：LMZB-0.2 电流值125:5A
114 |  |  | 桥架 | 50 | m |  | 0 | 镀锌桥架，桥架厚度2mm，桥架规格按实需
115 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
116 | M231-M234 以纯 | 消防改造 | 防火卷帘 | 88 | m² |  | 0 | 特级防火卷帘（无机布），耐火极限不小于3h,安装完高度梁底下60cm；含温感、烟感、控制器联动逻辑，并接入消防主机；双电机
117 | 手扶梯加装安全护栏 | 盒子FT5-1~9扶梯 | 不锈钢扶手及立柱安装 | 140 | m² |  | 0 | 304不锈钢栏杆扶手
118 |  |  | 有机玻璃拦河挡板安装 | 210 | m |  | 0 | 10厘有机玻璃
119 |  |  | 扶梯边铝板切除及恢复 | 1 | 项 |  | 0 | 恢复铝板切痕与整体颜色一致
120 | M157 | 空调 | 供、回水管 | 80 | m |  | 0 | 管径DN50,镀锌铁管材质，单管80m，清单项目为供回水双管工程量，需要做双层保温棉错缝粘贴。 具体做法：DN≤100热镀锌钢管；DN100-DN350无缝钢管；DN≥400焊接钢管
121 |  |  | 冷凝水管 | 35 | m |  | 0 | 管径DN32，PVC材质，含保温
122 |  |  | 三通 | 2 | 个 |  | 0 | /
123 |  |  | 手动蝶阀 | 4 | 个 |  | 0 | /
124 | M301 | 天花工程 | 喷漆 | 350 | m² |  | 0 | 天花楼板和距离地面4.5米以上的墙体和管道全部喷黑
125 |  |  | 保护措施 | 1 | 项 |  | 0 | 消防管道、喷淋头以及其他有标识的地方需做保护
126 |  | 地面工程 | 贴砖 | 332.65 | m² |  | 0 | 材质使用800*800抛釉瓷砖，颜色款式与公区协调，填缝剂填缝
127 |  | 墙面工程 | 腻子刮平 | 430 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子刮平，品牌：立邦
128 |  | 门头招牌 | 招牌底板 | 1 | 项 |  | 0 | 铝塑板材质，形状尺寸以现场为准，需预留灯线，包干价
129 |  | 照明工程 | 灯槽 | 120 | m |  | 0 | 白铁皮材质，尺寸50*50mm
130 |  |  | 灯线 | 180 | m |  | 0 | 型号：WDZB-BJY；线径不小于2.5M²；表格为三芯电缆数量，包含火、零、地线三根，包干价
131 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
132 |  | 空调 | 盘管机 | 3 | 台 |  | 0 | 型号：卧式盘管风机FP204；三排管；品牌：美的、格力等市场主流商品；风管采用白铁皮材质，延伸长度不少于5米，需做保温；包含强电线路布线等；
133 |  |  | 控制面板 | 3 | 台 |  | 0 | 用原厂控制面板，包含布线
134 |  |  | 冷凝水管 | 50 | m |  | 0 | PVCc材质，尺寸DN32
135 |  |  | 冷冻水管 | 85 | 米 |  | 0 | 材质使用镀锌钢管；尺寸为DN32，每台空调供、回水接口需单独安装闸阀。
136 |  |  | 保温工程 | 1 | 项 |  | 0 | 使用厚度不小于20mm的阻燃保温棉，双层错缝粘贴
137 | M306 | 天花工程 | 喷漆 | 240 | m² |  | 0 | 天花楼板和距离地面4.5米以上的墙体和管道全部喷黑
138 |  |  | 保护措施 | 1 | 项 |  | 0 | 消防管道、喷淋头以及其他有标识的地方需做保护
139 |  | 地面工程 | 贴砖 | 219.49 | m² |  | 0 | 材质使用800*800抛釉瓷砖，颜色款式与公区协调，填缝剂填缝
140 |  | 室内墙面工程 | 腻子刮平 | 330 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子刮平，品牌：立邦
141 |  | 室外墙面工程 | 批腻子刷漆 | 65 | m² |  | 0 | 采用环保型腻子两遍刮平，打磨刷漆；品牌：立邦
142 |  | 门头招牌 | 招牌底板 | 1 | 项 |  | 0 | 铝塑板材质，形状尺寸以现场为准，需预留灯线，包干价
143 |  | 照明工程 | 灯槽 | 80 | m |  | 0 | 白铁皮材质，尺寸50*50mm
144 |  |  | 灯线 | 150 | m |  | 0 | 型号：WDZB-BJY；线径不小于2.5M²；表格为三芯电缆数量，包含火、零、地线三根，包干价
145 |  |  | 金属软管、线管，电缆终端等辅材 | 1 | 批 |  | 0 | 包干项，包含该项工程所有辅材。
146 |  | 空调 | 盘管机 | 2 | 台 |  | 0 | 型号：卧式盘管风机FP204；三排管；品牌：美的、格力等市场主流商品；风管采用白铁皮材质，延伸长度不少于5米，需做保温；包含强电线路布线等；
147 |  |  | 控制面板 | 2 | 台 |  | 0 | 用原厂控制面板，包含布线
148 |  |  | 冷凝水管 | 50 | m |  | 0 | PVCc材质，尺寸DN32
149 |  |  | 冷冻水管 | 50 | 米 |  | 0 | 材质使用镀锌钢管；尺寸为DN32，每台空调供、回水接口需单独安装闸阀。
150 |  |  | 保温工程 | 1 | 项 |  | 0 | 使用厚度不小于20mm的阻燃保温棉，双层错缝粘贴
151 | 空调末端改造工程 | 公区空调末端改远程控制 | 16路远程控制模块 | 1 | 台 |  | 0 | 4G设备远程无线控制模块；品牌：海鸥；京东链接：https://item.jd.com/10035355826600.html#switch-sku
152 |  |  | 8路远程控制模块 | 18 | 台 |  | 0 | 4G设备远程无线控制模块；品牌：海鸥；京东链接：https://item.jd.com/10035355826600.html#switch-sku
153 |  |  | 4路远程控制模块 | 3 | 台 |  | 0 | 4G设备远程无线控制模块；品牌：海鸥；京东链接：https://item.jd.com/10035355826600.html#switch-sku
154 |  |  | 2路远程控制模块 | 2 | 台 |  | 0 | 4G设备远程无线控制模块；品牌：海鸥；京东链接：https://item.jd.com/10035355826600.html#switch-sku
155 |  |  | 1路远程控制模块 | 10 | 台 |  | 0 | 4G设备远程无线控制模块；品牌：海鸥；京东链接：https://item.jd.com/10035355826600.html#switch-sku
156 |  |  | 控制变压器交流 | 176 | 台 |  | 0 | 品牌：德力西；（220转AC24V)控制变压器；京东链接：https://item.jd.com/10033575920496.html#none
157 |  |  | 电源线RVV3X2.5 | 400 | m |  | 0 | 品牌：鲁诚讯；京东链接：https://item.jd.com/10163279708405.html#switch-sku
158 |  |  | 电源线RVV2X1.0 | 400 | m |  | 0 | 品牌：鲁诚讯；京东链接：https://item.jd.com/10025175063316.html#switch-sku
159 |  |  | 电箱 | 27 | 个 |  | 0 | 铁皮材质；尺寸根据现场实际定制
160 |  |  | 空气开关 | 22 | 个 |  | 0 | 品牌：德力西；漏电开关32A
161 |  | 包干价 |  | 1 | 项 |  | 0 | 包含人工，辅材；
162 | 其他 |  |  | 1 | 项 |  | 0 | 包干价，以上所有项目类实施过程中所需的耗材、辅件、保险、材料二次搬运、垃圾清运、工程管理费等
163 | 合计 |  |  | 发票类型： 税率： |  | 0 |  | 需要注明税率和发票类型