## B.3.1 投标总价封面
| 莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 工程
投 标 总 价
|  | 投 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## C.3.1 投标总价扉页
工程名称： |  | 莞寓消防设备更换维修项目
标段名称：
投 标 总 价
投标总价（小写）：
（大写）：
| 投标人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 编制人： |  | (签字或盖章)
编制时间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 莞寓消防设备更换维修
1.1.1 | 消防电气
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
莞寓消防设备更换维修
消防电气
整个项目
1 | 030904001001 | 烟感 |  | 1.名称:烟感 2.设备详情:品牌泰和安 工作温度：bai-10℃～du+50℃ 报警浓度：zhi0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号dao输出：常开/常闭 烟雾bai灵敏度：符合UL的217号标准du 安装方式：zhuan吸顶 外壳：阻燃树脂 3.施工内容:故障设备拆除，新设备编码更换； | 个 | 36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 030904003002 | 手动报警按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮 2.设备详情:品牌泰和安 温度范围：－50℃～80℃ 湿度范围：小于95% 大气压力：80～110KPa 线 制：N+1线制 监视电流：0.3mA 报警电流：<30mA（瞬时） 工作电压：DC24V 外型尺寸：125×150×65mm 静态电流：<0.06mA 外壳：阻燃树脂 3.施工内容:故障设备拆除，新设备编码更换； | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030904003001 | 消防栓按钮 |  | 1.名称:消防栓按钮 2.设备详情:品牌泰和安 温度范围：－50℃～80℃ 湿度范围：小于95% 大气压力：80～110KPa 线 制：N+1线制 监视电流：0.3mA 报警电流：<30mA（瞬时） 工作电压：DC24V 外型尺寸：125×150×65mm 静态电流：<0.06mA 外壳：阻燃树脂 3.施工内容:故障设备拆除，新设备编码更换； | 个 | 3
4 | 030904012002 | 回路故障 |  | 1.名称:回路故障 2.详情:线路接地.短路及开路故障排查，故障线路维修恢复； | 项 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030904012003 | 消防主机备电故障 |  | 1.名称:1#3#主机备电故障 2.型号:12V55AH 3.详情:故障电池拆除新电池更换，电源盘检修； | 个 | 4
6 | 030904007001 | 应急广播故障维修 |  | 1.名称:8.9.10.11.12.13.18.19栋应急广播故障维修 2.详情:线路接地.短路及开路故障排查，故障线路维修恢复，故障输出模块更换，总线盘程序编辑； | 项 | 8
7 | 030904005001 | 声光报警系统故障 |  | 1.名称:7栋声光报警系统故障 2.详情:线路接地.短路及开路故障排查，故障线路维修恢复，故障输出模块更换，总线盘程序编辑； | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030905001001 | 防排烟系统故障维修 |  | 1.名称:13.16.17.18栋防排烟系统故障维修 2.详情:多线控制线路接地.短路及开路故障排查，故障线路维修恢复，多线模块更换，多线盘检修； | 项 | 4
9 | 030503003001 | 风机控制箱故障维修 |  | 1.名称:6栋1层及负1层.14栋1层.15栋负一层风机控制箱故障维修 2.详情:电箱二次控制线路检修，交流接触器及继电器检修及故障电气件更换； | 台 | 4
10 | 030703001001 | 排烟防火阀故障维修 |  | 1.名称:11栋排烟防火阀故障维修 2.详情:故障防火阀电动执行机构拆除及更换； | 个 | 5
11 | 030904009001 | 气体灭火主机故障维修 |  | 1.名称:4栋负1层.12栋气体灭火主机故障维修 2.详情:线路接地.短路及开路故障排查，故障线路维修恢复，故障设备更换； | 项 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030413006001 | 集中式应急照明电源故障 |  | 1.名称:集中式应急照明电源故障 2.详情:故障电池拆除，12V80AH电池更换，电压平衡测试； | 个 | 3
13 | 030413006002 | 集中式应急照明回路故障 |  | 1.名称:集中式应急照明回路故障 2.详情:线路接地.短路及开路故障排查，故障线路维修恢复； | 项 | 3
14 | 030413006003 | 集中式应急照明通讯故障 |  | 1.名称:集中式应急照明通讯故障 2.详情:泛海三江应急照明故障通讯主板拆除，新通讯主板安装及通讯协议编辑； | 项 | 2
15 | 010802004001 | 防火门更换 |  | 1.名称:甲级钢制防火门 2.规格型号:1950*2400； 3.详情:损坏防火门拆除，新防火门定制安装，不包含墙体恢复； | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030904012005 | 消防主机备电故障 |  | 1.名称:消防主机备电故障 2.型号:12V55AH 3.详情:故障电池拆除新电池更换，电源盘检修； | 个 | 2
17 | 030904009002 | 气体及电气火灾监控主机备电故障 |  | 1.名称:气体及电气火灾监控主机备电故障 2.型号:12V5AH 3.详情:故障电池拆除新电池更换，电源盘检修； | 个 | 4
18 | 030904009003 | 正压送风机电源故障 |  | 1.名称:天面正压送风机电源故障 2.详情:电箱二次控制线路检修，交流接触器及继电器检修及故障电气件更换； | 项 | 1
19 | 030703001002 | 正压送风阀故障 |  | 1.名称:负1.8层正压送风阀故障 2.详情:故障防火阀电动执行机构拆除及更换； | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030412002001 | 非集中式应急照明疏散灯具 |  | 1.名称:非集中式应急照明疏散灯具 2.型号:1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6.详情:故障灯具拆除，新灯具安装及测试； | 个 | 10
21 | 030904014001 | 应急广播主机功放故障 |  | 1.名称:应急广播主机功放故障 2.型号:泛海三江壁挂式广播主机； 3.详情:故障主机拆除，新主机安装调试； | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030412002002 | 非集中式应急照明疏散灯具 |  | 1.名称:非集中式应急照明疏散灯具 2.型号:1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6.详情:故障灯具拆除，新灯具安装及测试； | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030904006002 | 手动报警按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮 2.设备详情:品牌北京利达 温度范围：－50℃～80℃ 湿度范围：小于95% 大气压力：80～110KPa 线 制：N+1线制 监视电流：0.3mA 报警电流：<30mA（瞬时） 工作电压：DC24V 外型尺寸：125×150×65mm 静态电流：<0.06mA 外壳：阻燃树脂 3.施工内容:故障设备拆除，新设备编码更换； | 个 | 2
24 | 030904009001 | 电气火灾监控主机备电故障 |  | 1.名称:电气火灾监控主机备电故障 2.型号:12V5AH 3.详情:故障电池拆除新电池更换，电源盘检修； | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030904001001 | 烟感 |  | 1.名称:手动报警按钮 2.设备详情:品牌北大青鸟 工作温度：bai-10℃～du+50℃ 报警浓度：zhi0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号dao输出：常开/常闭 烟雾bai灵敏度：符合UL的217号标准du 安装方式：zhuan吸顶 外壳：阻燃树脂 3.施工内容:故障设备拆除，新设备编码更换； | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030904006003 | 手动报警按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮 2.设备详情:品牌北大青鸟 温度范围：－50℃～80℃ 湿度范围：小于95% 大气压力：80～110KPa 线 制：N+1线制 监视电流：0.3mA 报警电流：<30mA（瞬时） 工作电压：DC24V 外型尺寸：125×150×65mm 静态电流：<0.06mA 外壳：阻燃树脂 3.施工内容:故障设备拆除，新设备编码更换； | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030412002003 | 非集中式应急照明疏散灯具 |  | 1.名称:非集中式应急照明疏散灯具 2.型号:1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6.详情:故障灯具拆除，新灯具安装及测试； | 个 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030904008001 | 七氟丙烷年检充装 |  | 1.名称:七氟丙烷年检充装 2.设备详情:品牌白沙消防设备有限公司 3.施工内容:12栋13栋防护区，90L-15瓶，70L-4瓶、40L-1瓶外送年检包拆装及运输； | 套 | 20
29 | 030412002004 | 集中式应急照明疏散灯具 |  | 1.名称:集中式应急照明疏散灯具 2.型号:1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4.详情:故障灯具拆除，新灯具安装及测试； | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030412002005 | 非集中式应急照明疏散灯具 |  | 1.名称:非集中式应急照明疏散灯具 2.型号:1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6.详情:故障灯具拆除，新灯具安装及测试； | 个 | 20
31 | 030901004002 | 湿式报警阀组连锁启喷淋水泵功能 |  | 1.名称:湿式报警阀组连锁启喷淋水泵功能 2.详情:增加专用压力开关； | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030411001001 | 湿式报警阀组连锁启喷淋水泵功能配管 |  | 1.配管:JDG线管 2.型号:DN20 3.安装方式;明装； | m | 150
33 | 030411004001 | 湿式报警阀组连锁启喷淋水泵功能配线 |  | 1.配线形式:线槽及管内穿线 2.型号:RVS-2*1.5 | m | 600
34 | 030411004001 | 防火门锁具及门把手故障 |  | 1.名称:防火门锁具及门把手故障 2.详情:故障防火门锁具及门把手拆除及同类型防火门锁具及门把手新装； | 套 | 1
35 | 030411004001 | 防火门闭门器故障 |  | 1.名称:防火门闭门器故障 2.详情:故障防火门闭门器拆除及同类型防火门闭门器新装； | 套 | 1
36 | 030601002001 | 普通压力表故障 |  | 1.名称:湿式报警阀组压力表更换 2.详情:0-1.6MPA故障压力表拆除，新压力表安装测试； | 个 | 4
37 | 030901004001 | 水力警铃故障 |  | 1.名称:湿式报警阀组水力警铃故障 2.详情:湿式报警阀组水力故障警铃拆除，新水力警铃安装测试； | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030904012004 | 消防主机联网通讯故障 |  | 1.名称:2#消防主机联网通讯故障 2.设备详情:品牌泰和安 2.详情:故障通讯主板拆除，新通讯主板安装及通讯协议编辑； | 个 | 1
39 | 030904008001 | 输入输出模块 |  | 1.名称:输入输出模块 2.设备详情:品牌泰和安 3.施工内容:故障输入输出模块拆除，新输入输出模块安装及程序编辑； | 个 | 17
40 | 030904008002 | 输入模块 |  | 1.名称:输入模块 2.设备详情:品牌泰和安 3.施工内容:故障输入模块拆除，新输入模块安装及程序编辑； | 个 | 2
41 | 030904014002 | 消防电话主机故障 |  | 1.名称:消防电话主机故障 2.型号:泛海三江消防电话主机； 3.详情:故障主机拆除，新主机安装调试； | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030406005001 | 防火门更换 |  | 1.名称:甲级钢制防火门 2.规格型号:950*2400； 3.详情:损坏防火门拆除，新防火门定制安装，不包含墙体恢复； | 套 | 1
43 | 030411004001 | 防火门闭门器故障 |  | 1.名称:防火门闭门器故障 2.详情:故障防火门闭门器拆除及同类型防火门闭门器新装； | 套 | 2
44 | 030901004003 | 湿式报警阀组未做联动控制 |  | 1.名称:湿式报警阀组未做联动控制 2.详情:增加输入模块4个，增加连锁启水泵布管布线1套，联动程序编辑； | 套 | 2
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：莞寓消防设备更换维修项目 |  | 标段：莞寓消防设备更换维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 157737.46 |  | 9 | 14196.37
合计 | [6 empty] | 14196.37