## 采购清单
注： 1.工程量为暂估数量，采购人根据预算按实需委托订单，按实结算支付。 2.报整体下浮率。
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高投标单价限价（元）
莞寓·同沙店
整个项目
1 | 消防水泵 | 1.流量：90m3h; 2.扬程：61m 3.转速：1450r/min 4.电机功率：30KW | 台 | 1 | 28258.07
2 | 室外消火栓 | 室外消火栓用水量: 30 l/s,室外为低压消防系统，生活消防合用管道，在室外消防管网上设dn100的地上式室外消火拴，供室外消防用水。 | 套 | 1 | 948.92
3 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为20L/s,作用时间2h 型号：SG24A65-P | 套 | 1 | 658.92
4 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 100 地上式 | 套 | 1 | 1583.65
5 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
6 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
7 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
8 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 1 | 113.85
9 | 消防警铃 | 1.名称：消防警铃 | 个 | 1 | 130.82
10 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
11 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：ABC干粉灭火器 | 具 | 1 | 263.76
莞寓·柏洲边店
整个项目
12 | 消防水泵 | 1.功率：7.5kw; 2.电压：380v; 3.电流：15A； 4.转速：2900r/min | 台 | 1 | 4948.95
13 | 消防水泵 | 1.功率：7.5kw; 2.电压：380v; 3.电流：15A； 4.转速：2900r/min | 台 | 1 | 4948.95
14 | 室内消火栓 | 消防给水泵流量15L/s，扬程65米 | 套 | 1 | 658.92
15 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 100 地上式 | 套 | 1 | 1583.65
16 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
17 | 湿式报警阀组 | 1.额定工作压力湿式报警阀 、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明... 2.公称直径湿式报警阀进出口公称直径为50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm.湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。 | 组 | 1 | 3503.97
18 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
19 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
20 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 1 | 113.85
21 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：ABC干粉灭火器 | 具 | 1 | 267.91
22 | 声光报警器 | 工作电压：AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制） 电源频率：50Hz-60Hz 功率：6W 音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级：106dB 示警方式：声光 工作温度：-30℃- 70℃ 防护等级：IP65 工作湿度：10%~ 95% (不凝结） 壳体：铝合金灯罩：PC | 个 | 1 | 155.82
23 | 手动火灾报警按钮 | 温度范围：－50℃～80℃ 湿度范围：小于95% 大气压力：80～110KPa 线 制：N+1线制 监视电流：0.3mA 报警电流：<30mA（瞬时） 工作电压：DC24V 外型尺寸：125×150×65mm 静态电流：<0.06mA 外壳：阻燃树脂 | 个 | 1 | 100.31
莞寓·创业新村1号店
24 | 消防水泵 | 型号：7.3/30-100L、功率45.电流89安，电压380伏、转速2900转/分、流量100米³/小时，扬程80米，吸程55米 | 台 | 1 | 28258.07
25 | 稳压水泵 | 1.名称：稳压水泵 | 台 | 1 | 23150.1
26 | 室外消火栓 | 室外消火栓给水系统用水量:30L/S。规格:SS100/65-1.0 | 套 | 1 | 948.92
27 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为20L/s,作用时间2h 型号：SNW65-Ⅲ-H型 | 套 | 1 | 658.92
28 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 100 地上式 自动喷洒系统： 采用SQ 150 地上式 | 套 | 1 | 1583.65
29 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
30 | 喷头 | 不做吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型喷头； 吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头； 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室，可采用边墙型喷头； 易受碰撞的部位，应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头； 当吊顶高度超过800mm,吊顶内有可燃物时,应安装上下双排喷头。 厨房采用温度为93℃喷头,吊顶内采用温度为79℃喷头,其余处采用温度为68%%DC喷头。直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm,不应大于150mm。与梁之间的最小距离0.6m | 个 | 1 | 172.8
31 | 湿式报警阀组 | 1.额定工作压力湿式报警阀 、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明... 2.公称直径湿式报警阀进出口公称直径为50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm.湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。 | 组 | 1 | 3503.97
32 | 感烟探测器 | 工作温度：bai-10℃～du+50℃ 报警浓度：zhi0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号dao输出：常开/常闭 烟雾bai灵敏度：符合UL的217号标准du 安装方式：zhuan吸顶 外壳：阻燃树脂 | 个 | 1 | 110.86
33 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
34 | 声光报警 | 工作电压：AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制） 电源频率：50Hz-60Hz 功率：6W 音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级：106dB 示警方式：声光 工作温度：-30℃- 70℃ 防护等级：IP65 工作湿度：10%~ 95% (不凝结） 壳体：铝合金灯罩：PC | 个 | 1 | 155.82
35 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.功率:3W | 个 | 1 | 115.64
36 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
37 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
38 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 1 | 113.85
39 | 防火门 | 甲级防火门：门扇面板厚度50mm、板材厚度1.0mm 门框侧壁宽120mm、板材厚度1.2mm 填充料厚度47mm 耐火1.5小时 乙级防火门：门扇面板厚度47mm、板材厚度0.8mm 门框侧壁宽100mm、板材厚度1.0mm 填充料厚度45mm 耐火1.0小时 | m2 | 1 | 433.8
40 | 防火门（管井） | 丙级防火门：门扇面板厚度45mm 耐火0.5小时 应用于消防井，管道井 | m2 | 1 | 408.91
41 | 防护区 | 1.名称：气体灭火控制器 2.规格型号：JB-QBL-QM300/4 | 台 | 1 | 4768.55
42 | 火灾报警控制器 | 1.名称：火灾报警控制器 2.品牌：泛海三江 | 台 | 1 | 27664.46
43 | 消防控制室图形显示装置 | 1.名称：消防控制室图形显示装置 2.品牌：泛海三江 | 台 | 1
莞寓·创业新村2号店
整个项目
44 | 消防水泵 | 型号：7.3/30-100L、功率45.电流89安，电压380伏、转速2900转/分、流量100米³/小时，扬程80米，吸程55米 | 台 | 1 | 28258.07
45 | 稳压水泵 | 1.名称：稳压水泵 | 台 | 1 | 23150.1
46 | 室外消火栓 | 室外消火栓给水系统用水量:30L/S。规格:SS100/65-1.0 | 套 | 1 | 948.92
47 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为20L/s,作用时间2h 型号：SNW65-Ⅲ-H型 | 套 | 1 | 658.92
48 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 100 地上式 自动喷洒系统： 采用SQ 150 地上式 | 套 | 1 | 1583.65
49 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
50 | 喷头 | 不做吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型喷头； 吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头； 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室，可采用边墙型喷头； 易受碰撞的部位，应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头； 当吊顶高度超过800mm,吊顶内有可燃物时,应安装上下双排喷头。 厨房采用温度为93℃喷头,吊顶内采用温度为79℃喷头,其余处采用温度为68%%DC喷头。直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm,不应大于150mm。与梁之间的最小距离0.6m | 个 | 1 | 172.8
51 | 湿式报警阀组 | 1.额定工作压力湿式报警阀 、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明... 2.公称直径湿式报警阀进出口公称直径为50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm.湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。 | 组 | 1 | 3503.97
52 | 感烟探测器 | 工作温度：bai-10℃～du+50℃ 报警浓度：zhi0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号dao输出：常开/常闭 烟雾bai灵敏度：符合UL的217号标准du 安装方式：zhuan吸顶 外壳：阻燃树脂 | 个 | 1 | 110.86
53 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
54 | 声光报警 | 工作电压：AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制） 电源频率：50Hz-60Hz 功率：6W 音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级：106dB 示警方式：声光 工作温度：-30℃- 70℃ 防护等级：IP65 工作湿度：10%~ 95% (不凝结） 壳体：铝合金灯罩：PC | 个 | 1 | 155.82
55 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.功率:3W | 个 | 1 | 115.64
56 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
57 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
58 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 1 | 113.85
59 | 防火门 | 甲级防火门：门扇面板厚度50mm、板材厚度1.0mm 门框侧壁宽120mm、板材厚度1.2mm 填充料厚度47mm 耐火1.5小时 乙级防火门：门扇面板厚度47mm、板材厚度0.8mm 门框侧壁宽100mm、板材厚度1.0mm 填充料厚度45mm 耐火1.0小时 | m2 | 1 | 433.8
60 | 防火门（管井） | 丙级防火门：门扇面板厚度45mm 耐火0.5小时 应用于消防井，管道井 | m2 | 1 | 408.91
61 | 风口 | 自垂式百叶600*600 | 个 | 1 | 180.76
62 | 风机 | 混流式加压风机JS-WD－01 G=49000m3/h H=560Pa N=15KW(三相) | 台 | 1 | 14060.7
63 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：ABC干粉灭火器 | 具 | 1 | 267.91
64 | 消防联动主机 | 1.名称：消防联动主机 | 台 | 1 | 17166.38
莞寓·智荟谷店
整个项目
65 | 稳压水泵 | 1.名称：稳压水泵 | 台 | 1 | 23150.1
66 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为20L/s,作用时间2h 型号：SG24A65-P | 套 | 1 | 658.92
67 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 100 地上式 | 套 | 1 | 1583.65
68 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
69 | 感烟探测器 | 工作温度：bai-10℃～du+50℃ 报警浓度：zhi0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号dao输出：常开/常闭 烟雾bai灵敏度：符合UL的217号标准du 安装方式：zhuan吸顶 外壳：阻燃树脂 | 个 | 1 | 110.86
70 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
71 | 声光报警 | 工作电压：AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制） 电源频率：50Hz-60Hz 功率：6W 音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级：106dB 示警方式：声光 工作温度：-30℃- 70℃ 防护等级：IP65 工作湿度：10%~ 95% (不凝结） 壳体：铝合金灯罩：PC | 个 | 1 | 155.82
72 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.功率:3W | 个 | 1 | 115.64
73 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
74 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
75 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 1 | 113.85
76 | 防火门 | 甲级防火门：门扇面板厚度50mm、板材厚度1.0mm 门框侧壁宽120mm、板材厚度1.2mm 填充料厚度47mm 耐火1.5小时 乙级防火门：门扇面板厚度47mm、板材厚度0.8mm 门框侧壁宽100mm、板材厚度1.0mm 填充料厚度45mm 耐火1.0小时 | m2 | 1 | 433.8
77 | 防火门（管井） | 丙级防火门：门扇面板厚度45mm 耐火0.5小时 应用于消防井，管道井 | m2 | 1 | 408.91
78 | 消防联动主机 | 1.名称：消防联动主机 | 台 | 1 | 17166.38
莞寓·汇众店
整个项目
79 | 室外消火栓 | 室外消火栓给水系统用水量:30L/S。规格:SS100/65-1.0 | 套 | 1 | 948.92
80 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为20L/s,作用时间2h 型号：SG24A65-P | 套 | 1 | 658.92
81 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 100 地上式 自动喷洒系统： 采用SQ 150 地上式 | 套 | 1 | 1583.65
82 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
83 | 感烟探测器 | 工作温度：bai-10℃～du+50℃ 报警浓度：zhi0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号dao输出：常开/常闭 烟雾bai灵敏度：符合UL的217号标准du 安装方式：zhuan吸顶 外壳：阻燃树脂 | 个 | 1 | 110.86
84 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
85 | 声光报警 | 工作电压：AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制） 电源频率：50Hz-60Hz 功率：6W 音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级：106dB 示警方式：声光 工作温度：-30℃- 70℃ 防护等级：IP65 工作湿度：10%~ 95% (不凝结） 壳体：铝合金灯罩：PC | 个 | 1 | 155.82
86 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.功率:3W | 个 | 1 | 115.64
87 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
88 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
89 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 1 | 113.85
90 | 防火门 | 甲级防火门：门扇面板厚度50mm、板材厚度1.0mm 门框侧壁宽120mm、板材厚度1.2mm 填充料厚度47mm 耐火1.5小时 乙级防火门：门扇面板厚度47mm、板材厚度0.8mm 门框侧壁宽100mm、板材厚度1.0mm 填充料厚度45mm 耐火1.0小时 | m2 | 1 | 433.8
91 | 防火门（管井） | 丙级防火门：门扇面板厚度45mm 耐火0.5小时 应用于消防井，管道井 | m2 | 1 | 408.91
92 | 消防联动主机 | 1.名称：消防联动主机 | 台 | 1 | 17166.38
莞寓·都会广场店
整个项目
93 | 消防水泵 | 1.流量：43.3m3h; 2.扬程：60m 3.转速：2900r/min 4.电机功率：15KW | 台 | 1 | 28258.07
94 | 稳压水泵 | 1.名称：稳压水泵 | 台 | 1 | 23150.1
95 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为20L/s,作用时间2h 型号：SG24A65-P | 套 | 1 | 658.92
96 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
97 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
98 | 声光报警 | 工作电压：AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制） 电源频率：50Hz-60Hz 功率：6W 音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级：106dB 示警方式：声光 工作温度：-30℃- 70℃ 防护等级：IP65 工作湿度：10%~ 95% (不凝结） 壳体：铝合金灯罩：PC | 个 | 1 | 155.82
99 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.功率:3W | 个 | 1 | 115.64
100 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
101 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
102 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 3 | 113.85
103 | 防火门 | 甲级防火门：门扇面板厚度50mm、板材厚度1.0mm 门框侧壁宽120mm、板材厚度1.2mm 填充料厚度47mm 耐火1.5小时 乙级防火门：门扇面板厚度47mm、板材厚度0.8mm 门框侧壁宽100mm、板材厚度1.0mm 填充料厚度45mm 耐火1.0小时 | m2 | 1 | 433.8
104 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：ABC干粉灭火器 | 具 | 1 | 267.91
105 | 消防联动主机 | 1.名称：消防联动主机 | 台 | 1 | 7177.35
莞寓·花园新村店
整个项目
106 | 消防水泵 | 1.流量：15L/S; 2.转速：2900r/min 3.电机功率：15KW | 台 | 1 | 28258.07
107 | 稳压水泵 | 1.名称：稳压水泵 | 台 | 1 | 23150.1
108 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为18L/s,作用时间2h 型号：SG24A65-PXBD6.0/5-50L Q=18m3/h H=60m | 套 | 1 | 658.92
109 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 100 地上式 | 套 | 1 | 1583.65
110 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
111 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
112 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：ABC干粉灭火器 | 具 | 1 | 267.91
113 | 声光报警 | 工作电压：AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制） 电源频率：50Hz-60Hz 功率：6W 音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级：106dB 示警方式：声光 工作温度：-30℃- 70℃ 防护等级：IP65 工作湿度：10%~ 95% (不凝结） 壳体：铝合金灯罩：PC | 个 | 1 | 155.82
114 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
市人才安居社区
整个项目
115 | 消防水泵 | 消防系统增压水泵XBD10.5/40-75-SHY Q=0～40l/s H=1.05MPa N=75 kw | 台 | 1 | 28258.07
116 | 稳压水泵 | 1.名称：稳压水泵 | 台 | 1 | 23150.1
117 | 室外消火栓 | 室外消火栓给水系统用水量:25L/S。规格:SS100/65-1.0 | 套 | 1 | 948.92
118 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为20L/s,作用时间2h 型号：SG24A65-P | 套 | 1 | 658.92
119 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 100 地上式 自动喷洒系统： 采用SQ 150 地上式 | 套 | 1 | 1583.65
120 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
121 | 喷头 | 不做吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型喷头； 吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头； 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室，可采用边墙型喷头； 易受碰撞的部位，应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头； 当吊顶高度超过800mm,吊顶内有可燃物时,应安装上下双排喷头。 厨房采用温度为93℃喷头,吊顶内采用温度为79℃喷头,其余处采用温度为68%%DC喷头。直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm,不应大于150mm。与梁之间的最小距离0.6m | 个 | 1 | 172.8
122 | 湿式报警阀组 | 1.额定工作压力湿式报警阀 、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明... 2.公称直径湿式报警阀进出口公称直径为50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm.湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。 | 组 | 1 | 3503.97
123 | 感烟探测器 | 工作温度：bai-10℃～du+50℃ 报警浓度：zhi0.65～15.5%FT 工作湿度：10～90% 工作电源：12VDC/9VDC 信号dao输出：常开/常闭 烟雾bai灵敏度：符合UL的217号标准du 安装方式：zhuan吸顶 外壳：阻燃树脂 | 个 | 1 | 110.86
124 | 可燃气体探测 | 检测原理 催化燃烧技术 量程 0-100%LEL 精度0.5%LEL时：±3%；51-100%LEL时±5% 响应时间 T50<10s T90<30s 环境温度 -40℃to75℃ 环境湿度 0-100%RH(无冷凝) 信号输出 4-20mA，RS-485 电源输入 11.5-28VDC 耗电量 24VDC下<2W | 个 | 1 | 143.2
125 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
126 | 声光报警 | 工作电压：AC220V/ AC380V/AC24V/AC36V/AC110V/DC24V（特殊电压可定制） 电源频率：50Hz-60Hz 功率：6W 音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级：106dB 示警方式：声光 工作温度：-30℃- 70℃ 防护等级：IP65 工作湿度：10%~ 95% (不凝结） 壳体：铝合金灯罩：PC | 个 | 1 | 155.82
127 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.功率:3W | 个 | 1 | 115.64
128 | 非集中型应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
129 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
130 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 1 | 113.85
131 | 防火门 | 甲级防火门：门扇面板厚度50mm、板材厚度1.0mm 门框侧壁宽120mm、板材厚度1.2mm 填充料厚度47mm 耐火1.5小时 乙级防火门：门扇面板厚度47mm、板材厚度0.8mm 门框侧壁宽100mm、板材厚度1.0mm 填充料厚度45mm 耐火1.0小时 | m2 | 1 | 433.8
132 | 防火门（管井） | 丙级防火门：门扇面板厚度45mm 耐火0.5小时 应用于消防井，管道井 | m2 | 1 | 408.91
133 | 气体存储剂 | GQQ150、GQQ100、GQQ70、GQQ40柜式七氟丙烷自动灭火装置。 灭火剂储存容器贮存压力(2.5+0.1MPa,表压，20℃) | 套 | 1 | 3.45
134 | 防护区 | 1.名称：气体灭火控制器 2.规格型号：JB-QBL-QM300/4 | 台 | 1 | 4768.55
135 | 风口 | 单层百叶风口800X400、700X800 电动加压送风口600X800、400X1500、700X800 | 个 | 1 | 180.76
136 | 风机 | 加压送风机JS-WD－01 G=49000m3/h H=560Pa N=15KW(三相) | 台 | 1 | 14060.7
137 | 风机 | 排烟风机JS-WD－01 G=49000m3/h H=560Pa N=15KW(三相) | 台 | 1 | 14060.7
138 | 火灾报警控制器 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 品种 火灾报警控制器 回路数 16 产品说明 立柜式，仅含1台TX6950标准立柜，16回路，彩色大屏幕液晶汉字显示，报警联动点总数3872点，含软件，含打印机，含一块128点总线操作盘(最大可扩展至704点)，含6路多线控制盘(最大可扩展至112路)，含1台TD0808消防联动电源，含控制器及联动电源备用12V/24AH电池4 节。 型号 JB-QGL-TX3016A/3872 类型 立柜式 系列 消防报警系统 | 台 | 1 | 27664.46
139 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:电动防火卷帘 2.材质：钢质 3.尺寸：宽4m*高3.5m 4.其他：含电机 | m2 | 1 | 1630.11
140 | 集中型应急照明控制器系统 | 1.产品型号：SJ-C-100W/G7000 2.额定功率：100w 3.应急工作时间：180min | 台 | 1 | 2929.57
141 | 集中型应急照明控制器系统 | 1.产品型号：Z-C-1812 2.额定功率：40w 3.应急工作时间：180min | 台 | 1 | 2929.57
142 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：ABC干粉灭火器 | 具 | 1 | 267.91
143 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：ABC干粉灭火器 | 具 | 1 | 421.5
144 | 水基型灭火器 | 1.名称：水基型灭火器 | 具 | 1 | 222.94
145 | 二氧化碳灭火器 | 1.名称：二氧化碳灭火器 | 具 | 1 | 251.57
146 | 插孔电话 | 1.名称：插孔电话 | 台 | 1 | 149.84
147 | 消火栓按钮 | 温度范围：－50℃～80℃ 湿度范围：小于95% 大气压力：80～110KPa 线 制：N+1线制 监视电流：0.3mA 报警电流：<30mA（瞬时） 工作电压：DC24V 外型尺寸：125×150×65mm 静态电流：<0.06mA 外壳：阻燃树脂 | 个 | 1 | 87.94
莞寓·石龙龙升店
整个项目
148 | 消防水泵 | PDH30水泵 | 台 | 1 | 28258.07
149 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为18L/s,作用时间2h 型号：SG24A65-PXBD6.0/5-50L Q=18m3/h H=60m | 套 | 1 | 658.92
150 | 水泵接合器 | 由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,防队使用消防车从室外水源取水,向室内消防管网供水的接口 消火栓给水系统：采用SQ 150 地上式 | 套 | 1 | 2194.34
151 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
152 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
153 | 疏散指示灯 | 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管 | 套 | 1 | 112.5
154 | 安全出口灯 | 光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w 电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米应急时间：≥90分钟应急转换时间：≤1sec额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 1 | 113.85
155 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.功率:3W | 个 | 1 | 115.64
156 | 喷头 | 不做吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型喷头； 吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头； 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室，可采用边墙型喷头； 易受碰撞的部位，应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头； 当吊顶高度超过800mm,吊顶内有可燃物时,应安装上下双排喷头。 厨房采用温度为93℃喷头,吊顶内采用温度为79℃喷头,其余处采用温度为68%%DC喷头。直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm,不应大于150mm。与梁之间的最小距离0.6m | 个 | 1 | 172.8
157 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31
158 | 防火门 | 甲级防火门：门扇面板厚度50mm、板材厚度1.0mm 门框侧壁宽120mm、板材厚度1.2mm 填充料厚度47mm 耐火1.5小时 乙级防火门：门扇面板厚度47mm、板材厚度0.8mm 门框侧壁宽100mm、板材厚度1.0mm 填充料厚度45mm 耐火1.0小时 | m2 | 1 | 433.8
159 | 防火门（管井） | 丙级防火门：门扇面板厚度45mm 耐火0.5小时 应用于消防井，管道井 | m2 | 1 | 408.91
长安振安中路店
整个项目
160 | 消防水泵 | PDH30水泵 | 台 | 1 | 28258.07
161 | 室内消火栓 | 室内消火栓用水量为20L/s,作用时间2h 型号：SG24A65-P | 套 | 1 | 658.92
162 | 手提式灭火器 | 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。 | 具 | 1 | 207.44
163 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.功率:3W 3.底距地2.5m挂装 4.消防应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统灯具采用自带蓄电池供电方式 5.应急照明备用电源连续供电时间不小于30分钟.消防设备用房连续供电时间不小于180分钟 | 套 | 1 | 168.5
164 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：ABC干粉灭火器 | 具 | 1 | 241.27
165 | 手动火灾报警按钮 | 1、防爆标志：ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围：－50℃～80℃ 3、湿度范围：小于95% 4、大气压力：80～110KPa 5、线 制：N+1线制 6、监视电流：0.3mA 7、报警电流：<30mA（瞬时） 8、工作电压：DC24V 9、外型尺寸：125×150×65mm 10、静态电流：<0.06mA | 个 | 1 | 100.31