2026年东莞市安居建设投资有限公司高低压变配电预防性试验及巡检维保项目（重新采购）

询价文件

采购人：东莞市安居建设投资有限公司（盖单位章）

2026年4月

目 录

第一章  询价公告	3

第二章 询价响应须知	5

询价响应须知前附表	5

1. 总则	9

2. 询价文件	11

3. 响应文件	12

4. 询价	14

5. 公开唱标	15

6. 评审	15

7. 成交	16

8.合同签订	17

9.采购代理服务费	17

10. 纪律和监督	17

11. 需要补充的其他内容	18

第三章 评审办法	19

评审办法前附表	19

1．评审方法	19

2．评审标准	19

3．评审程序	19

第四章 用户需求书	22

第五章 合同条款格式	35

第六章 响应文件格式	49

目    录	51

第一部分  技术商务部分	52

一、评审索引表	52

二、询价响应函	53

三、法定代表人身份证明	54

四、法定代表人授权委托书	55

五、项目实施方案	56

六、项目管理机构	57

七、实质性条款偏离表	59

八、技术条款偏离表	60

九、资格审查资料	61

十一、其他需要补充的资料	62

第二部分  经济部分	63

一、报价一览表	63

二、分项报价表	64

第三部分  唱标信封（单独密封）	73

第一章  询价公告

[2026年东莞市安居建设投资有限公司高低压变配电预防性试验及巡检维保项目（重新采购）]项目询价公告

2026年东莞市安居建设投资有限公司高低压变配电预防性试验及巡检维保项目（重新采购）采购人为东莞市安居建设投资有限公司已具备采购条件，现进行公开询价。

一、 项目名称及采购内容

  - 项目名称：2026年东莞市安居建设投资有限公司高低压变配电预防性试验及巡检维保项目（重新采购）；

  - 采购范围：莞寓门店及松山湖国际创新创业社区H区高低压变配电预防性试验及巡检维保服务，详见用户需求书；

  - 项目地点：东莞市；

  - 服务期限：自合同签订之日起1年；

  - 采购预算：135981.43元人民币（含税）；其中莞寓门店128895.71元；松山湖国际创新创业社区H区7085.72元。

  - 标包划分：本项目不划分标包。

二、 响应人资格要求

  - 响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

  - 响应人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动。

  - 响应人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【提供书面声明】

  - 响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。【以响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应人需提供相关证明资料】

  - 未被列入东实集团及下属企业工程建设领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）为准】

  - 须具备五级或以上承装类承装（修、试）电力设施许可证。

  - 本项目不接受联合体响应。

三、 询价文件的获取

3.1询价文件获取时间：2026年4月15日至2026年4月21日。

3.2询价文件获取地点：/。

3.3询价文件获取方式：东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）—招标采购栏目、安居公司门户网站（http://www.0769anju.com）不记名免费下载。

四、 响应文件的递交

4.1响应文件递交的截止时间为2026年4月21日10时30分，递交地点为莞寓•市人才安居社区A区六栋一楼安居建设开标室。

4.2出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：

4.2.1逾期送达或者未送达指定地点的；

4.2.2未按询价文件要求密封的。

五、 发布公告的媒介

本次公告在东莞实业投资控股集团有限公司网站（网址：http://www.dgsy.com.cn/）、

安居公司门户网站（http://www.0769anju.com）网站。

六、 询价保证金

6.1.询价保证金金额：    /     元。

6.2.询价保证金缴纳方式：银行转账或电汇。

七、 联系方式

采购人名称：东莞市安居建设投资有限公司

采购人地址：莞寓•市人才安居社区A区六栋一楼

联系人：江先生

联系电话：0769-22226146

采购人：东莞市安居建设投资有限公司

日期：2026年4月15日

第二章 询价响应须知

询价响应须知前附表

本询价响应须知前附表是对询价响应须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.5 | 项目承包方式 | ■固定总价包干 □固定单价暂定总价包干 □其他， |
| 1.2 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 |
| 1.6.3 | 联合体响应 | ■不接受 □接受，联合体响应的，应满足下列要求： 。 |
| 1.12 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘现场时间、地点： |
| 2.1.3 | 实质性要求 | 询价文件中标识“”的条款，均为实质性条款，任何不满足实质性条款的询价将被否决。 |
| 2.2.1 | 响应人提出澄清要求的截止时间和方式 | 响应人应当在提交响应文件截止时间至少2日前提出澄清要求。 提出澄清要求的方式：书面方式 |
| 2.2.2 | 采购人澄清或修改发布方式 | 采购人发出的澄清或修改内容统一以补充通知文件形式发布在东莞实业投资控股集团有限公司网站（网址：http://www.dgsy.com.cn/）、安居公司门户网站（http://www.0769anju.com），视为潜在询价响应人已获取相关文件。 若潜在询价响应人未留意或未及时获取补充通知文件，一切后果由询价响应人自行承担。 |
| 3.2.2 | 响应文件响应和编写 | 本条款增加规定： - 响应人应对询价文件中的《“”号条款响应表》填写实质性条款响应情况。响应人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。 - 询价响应人对询价文件中“合同条款”、“用户需求书/技术规范书”作出的负偏离，采购人如不接受，可要求响应人以询价文件中的要求为准，如询价响应人拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同，采购人不作任何补偿。 |
| 3.2.4 | 响应文件的盖章 | 本条款增加规定： - 响应文件中凡出现响应人单位落款的地方应盖单位公章，如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章的，应提供所使用印章的合法备案证明（复印件需加盖公章）。 - 同时响应文件盖章必须符合以下其中一种： - 加盖响应人单位骑缝章； - 逐页加盖响应人单位印章。 请按上述要求制作响应文件，否则其询价响应将被否决。 |
| 3.3 | 报价方式及具体要求 | 本条款增加规定： - 本项目采用价税分离的报价方式。 - 本项目询价报价(含税）不得超过最高限价。若询价报价(含税）超过询价最高限价的，或询价小组按询价文件的要求对询价报价(含税）进行修正后的修正价格超过询价最高限价的，将作否决询价处理。 - 询价报价应包括所有材料、人工、利润及相关税费等所有费用。 |
| 3.4.1 | 询价有效期 | 询价有效期：90天。 |
| 3.5.1 | 询价保证金金额 | 询价保证金金额： / |
| 3.5.2 | 询价保证金形式 | 1.询价保证金的形式：银行转账或电汇。 2.响应文件中须提供询价保证金缴纳凭证复印件。唱标同时将公开展示询价保证金凭证。 3.询价保证金有效期与询价有效期一致。 4.提交询价保证金帐户信息： 开户名： 开户银行： 账号： |
| 3.6.1 | 响应文件份数 | 正本1份、副本2份，唱标信封1份。 |
| 3.6.6 | 响应文件的密封和标记要求 | 本条款增加规定： 1）商务技术响应文件及经济响应文件应分别装订，密封后，加贴封条，在封口处加盖骑缝章或者由响应人的法定代表人或其委托代理人签字。 2）商务技术竞询价响应文件里不能含有任何有关询价报价信息。 3）响应文件外层包封上应写明的内容如下： 采购人名称： 递交响应文件地址： （项目名称）响应文件 响应人名称： 联系人： 联系方式： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.1.1 | 响应文件递交截止时间 | 详见询价公告 |
| 4.1.2 | 响应文件递交地点 | 详见询价公告 |
| 4.1.4 | 响应文件退还 | 不退还 |
| 5.1 | 唱标时间和地点 | 同响应文件递交截止时间和地点 |
| 6.1.1 | 询价小组组成人数 | 3人以上单数 |
| 6.3 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 6.4 | 推荐成交候选人原则 | 本项目推荐1名成交候选单位。根据符合采购需求、质量和服务且报价最低（不含税价）的原则按顺序排列推荐成交侯选人。 |
| 7.1 | 成交候选人公示媒介 | 东莞实业投资控股集团有限公司网站（网址：http://www.dgsy.com.cn/）、安居公司门户网站（http://www.0769anju.com） |
| 7.3.1 | 成交人确定 | □询价小组直接确定成交人，成交人数量： 人 ■采购人确定成交人，成交人数量： 1 人 |
| 7.3.2 | 成交原则 | 采购人根据询价小组推荐的成交候选人名单排序依次确定成交人。如最低投标报价相同，由询价小组按技术指标优劣顺序排列，如果无法进行合理排序的，则采用现场随机抽签方式确定。 |
| 8.1.1 | 履约担保金额和方式 | 1.履约担保金额：合同金额的 / % 2.履约担保方式：（现金/银行汇票/银行支票/银行保函） 3.响应人在合同签订前提交履约担保，履约担保金额不超过成交合同金额的10%，如果成交人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，成交人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视为成交人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。 4.履约担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。 5.履约担保要求： （1）履约保函。如果响应人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应： ①保函应由银行支行或以上银行机构开具，非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。 ②保函的格式参考询价文件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由报价人负责。 ③履约保函必须打印，手写、涂改无效。 （2）履约保证金。可采用电汇、银行汇票等银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。响应人必须保证履约保证金以响应人名称在签订合同前提交至采购人指定账户。 （3）若成交人不能按询价文件的规定提交履约保证金的，采购人将有权取消成交人的成交资格（采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购），询价保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过询价保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 （4）为取得履约担保所需的费用，由成交人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由成交人承担。 （5）若成交人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；成交人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。 （6）下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利： ①成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； ②成交人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。 （7）在整个项目验收合格后，成交人向采购人提交退回履约担保的申请，采购人办理履约担保退还手续。 |
| 9 | 采购代理服务费金额、交纳方式和时限 | □由采购人支付 □由成交人支付，具体如下： 采购代理服务费的金额：人民币 / 元整。 交纳方式：详见第六章响应文件格式 交纳时限：详见第六章响应文件格式 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本询价项目根据东实集团及采购人相关招标采购管理规定执行，本询价项目已具备询价条件，现对本项目进行询价。

1.1.2 本询价项目采购人：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.1.3 本询价项目名称：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.1.4 本询价项目地点：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.1.5本询价项目承包方式：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

本项目资金已落实，资金来源见询价公告或询价响应须知前附表。

1.3 询价范围、服务时间和质量要求

1.3.1 本次询价范围：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.3.2 本询价项目的服务时间：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.3.4 本询价项目的标包划分情况：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.3.5本询价项目的质量要求：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.4 询价方式

公开询价：是指采购人以询价公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织询价。

1.5 询价组织形式

本次询价由采购人自行组织或委托采购代理机构的方式进行，询价组织形式、代理机构名称及联系方式见第一章 “询价公告”。

1.6响应人资格要求

1.6.1响应人应具备承担本项目服务的资格要求：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.6.2本询价项目采用资格后审的审查方式。

1.6.3本须知前附表规定接受联合体响应的，除本须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询价文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中响应；

（3）联合体牵头人须在响应文件上按要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）；

（4）本须知前附表规定的其他要求。

1.7 响应人不得存在的情形

1.7.1 响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的；

（6）法律法规规定的其他情形；

（7）询价文件规定的其他情形：见询价公告或询价响应须知前附表。

1.7.2 响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格：

（1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、询价小组成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的；

（2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的；

（3）以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的；

（5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的；

（6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；

（7）相关工作人员应当回避而不回避的；

（8）其他违法违规的行为。

1.7.3有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.7.4使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效：

1.7.5有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

1.7.6响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避：

（一）是其主要负责人的近亲属的；

（二）询价活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的；

（三）其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。

1.8 费用承担

响应人准备和参加询价活动发生的费用自理。

1.9 保密

参与询价活动的各方应对询价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 语言文字

除专用术语外，与询价有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12 踏勘现场

1.12.1 询价响应须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按询价响应须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.12.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的实施地点和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

2. 询价文件

2.1 询价文件的组成

2.1.1 本询价文件一般由以下部分组成：

第一章 询价公告

第二章 询价响应须知

第三章 评审办法

第四章 用户需求书

第五章 合同模板

第六章 响应文件格式

采购人另有要求的，见询价响应须知前附表。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

2.1.2询价文件对同一内容的表述应当一致。第一章 “询价公告”与询价文件在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以第一章 “询价公告”为准；询价响应须知前附表与正文在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以询价响应须知前附表为准。

2.1.3询价文件中标识“”的条款，均为实质性条款，任何不满足实质性条款的询价将被否决；对于非实质性要求和条件，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2.2 询价文件的澄清和修改

2.2.1响应人对询价文件有任何疑问的，应当按照询价响应须知前附表规定的时间和方式，向采购人提出澄清要求。

2.2.2无论是采购人根据需要主动对询价文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对询价文件做出澄清，采购人都应当按照询价响应须知前附表规定的时间和方式，将澄清或修改内容发给所有潜在询价响应人，但不指明问题的来源。

2.2.3如澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交响应文件截止时间至少3日前发出，不足3日的，采购人应相应顺延递交响应文件的截止时间。

2.2.4所有关于询价文件的澄清和修改均作为询价文件的补充部分。当询价文件、询价文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.5响应人对采购人提供的询价文件所作出的推论、解释和结论，采购人概不负责；响应人由于对询价文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由响应人自行负责。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应人应当按照询价文件的要求编制并提交响应文件。

3.2响应文件的编制

3.2.1响应人应当按照询价文件的要求编制响应文件，响应文件应当对询价文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2响应人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。响应人没有按照询价文件要求递交全部资料，或者响应人没有对询价文件的所有实质性要求作出全面响应是采购人的风险，并可能导致其询价被否决。响应文件响应和编写的具体要求见询价响应须知前附表。

3.2.3响应人提交的响应文件以及响应人与采购人就有关询价的所有往来函电均应使用中文。响应人提交的证明文件和印刷的文献如使用其他语言的，相应内容应译成中文，在解释响应文件时以中文译本为准。

3.2.4响应文件应当使用不褪色的材料书写或打印，并盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由响应人的法定代表人或其委托代理人签字确认。响应文件盖章或者签字另有要求的，见询价响应须知前附表。

3.3 询价报价

3.3.1询价报价的具体要求见询价响应须知前附表。

3.3.2询价货币：人民币。响应文件中如出现其他币种，一律以唱标当天中国人民银行公布的汇率折算为人民币。

3.3.3 采购人设有最高询价限价的，响应人的询价报价不得超过最高限价，否则其询价将被否决。最高询价限价或其计算方法见询价响应须知前附表。

3.3.4 采购人不接受响应人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.4 询价有效期

3.4.1询价有效期从递交响应文件截止日起计算，询价有效期的具体时间见询价响应须知前附表，在此期间，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。询价有效期不满足询价文件要求的询价将被否决。

3.4.2出现特殊情况需要延长询价有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长询价有效期。响应人同意延长的，应相应延长其询价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。

3.5 询价保证金

3.5.1 采购人要求响应人提交询价保证金的，响应人必须在提交响应文件的同时，按照询价响应须知前附表的规定提交询价保证金。

3.5.2 采购人可以规定询价保证金是以现金、支票、银行汇票、中国注册的银行出具的银行保函等方式递交。询价保证金的形式见询价响应须知前附表。

3.5.3 采购人应当在项目书面合同签订后5日内向成交人和未成交的响应人无息退还询价保证金，退还至响应人原转出账户。

3.5.4 有下列情形之一的，询价保证金可不予退还：

（1）响应人在规定的询价有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议的；

（3）响应人有串通询价、弄虚作假等行为的；

（4）响应人以他人名义响应、与他人串通响应、以行贿手段谋取成交、弄虚作假等行为。

（5）成交人提交虚假资料或无效资料成交，影响成交结果的。

（7）成交人无正当理由拒绝提交相关证件原件核对的。

（8）成交人将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（9）其他规定见询价响应须知前附表。

3.5.5 未按要求提交询价保证金或提交的询价保证金不足的询价将被否决。

3.6 响应文件的式样、密封和标记

3.6.1响应人应当编制一份响应文件“正本”和询价响应须知前附表所述份数的“副本”，副本为正本复印件。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.6.2每份响应文件的正本、副本及唱标信封应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”、“副本”和“唱标信封”字样。正本或副本应按目录顺序要求排列并牢固装订成册。不能有脱页，不能使用活页夹装订。

3.6.3响应文件应当按照询价文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”、“副本”和“唱标信封”字样。密封的所有粘接缝隙必须加盖单位章或者由响应人的法定代表人或其委托代理人签字。

3.6.4外层包封应当写明采购人名称和地址、项目名称、采购代理机构编号、并注明唱标时间以前不得开封。还应当写明响应人的名称与地址、联系方式，以便询价出现逾期送达时能原封退回。

3.6.5提交响应文件时，采购人应当对符合询价文件规定密封和标记的响应文件进行签收。

3.6.6采购人对于响应文件密封、标记另有要求的，见询价响应须知前附表。

4. 询价

4.1 响应文件的递交

4.1.1响应文件递交截止时间：见询价响应须知前附表。

4.1.2 响应人递交响应文件的地点：见询价响应须知前附表。

4.1.3采购人/采购代理机构收到响应文件后，向响应人分别进行签收（唱标前不得提前公开已签收的响应人信息）。

4.1.4除询价响应须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.1.5出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按询价文件要求密封的。

4.2 响应文件的修改、撤回和撤销

4.2.1 在规定的询价截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2响应人修改后的响应文件，应当在规定的询价截止时间前按询价文件的规定编制、密封、标记、提交和送达。

4.2.3 响应人撤回已递交的响应文件，应当书面通知采购人。采购人已收取询价保证金的，应当自收到响应人书面撤回通知之日起5日内退还。

4.2.4 响应人在规定的询价截止时间后，不得在询价有效期内撤销其询价，否则采购人有权不退还其询价保证金。

5. 公开唱标

5.1 唱标时间和地点

采购人将按照询价响应须知前附表规定的时间和地点公开唱标，参加唱标的响应人代表应当签名报到，以证明其出席唱标。

5.2 唱标程序

5.2.1唱标会议由采购人或其委托的采购代理机构组织并主持，响应人代表对响应文件密封性进行检查。

5.2.2 采购人在递交响应文件截止时间前收到的所有响应文件在唱标时都应当当众予以拆封宣读。

5.2.3 唱标时，采购人应当当众宣布参加本次询价的响应人个数及响应文件的密封情况，并宣读有效询价的“报价一览表”中的内容，“报价一览表”一般包括：唱标时间和地点、响应人名称、价格等唱标内容、唱标过程监督记录、响应人提出的异议以及询价文件中规定的其他内容。

5.2.4唱标内容填写在“唱标记录表”中，由唱标人、记录人、采购人代表、监督人、响应人代表签字确认，存档备查。

5.3 唱标异议

响应人对唱标有异议的，应当在唱标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1 询价小组

6.1.1评审由依法组建的询价小组负责，具体人数见询价响应须知前附表。

6.1.2评审期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审的过程和结果。

6.1.3询价小组成员名单在成交结果确定前保密。

6.2 评审原则

6.2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2询价小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3 评审方法

6.3.1 询价文件中详细载明评审方法作为本次评审所采用的评审方法。评审方法见询价响应须知前附表。

6.3.2 法律、法规允许的其他评审方法。

6.4 推荐成交候选人原则

询价小组应当根据询价文件的规定推荐成交候选人，具体推荐原则见询价响应须知前附表。

6.5 评审报告

评审完成后，询价小组应当及时向采购人提交评审报告和成交候选人名单。

7. 成交

7.1 成交候选人公示

7.1.1进行公开询价的项目，评审结果按照采购人内控管理规定确认后，在成交候选人公示发布的媒介公示全部成交候选人，公示期不得少于3日。

7.1.2响应人或者其他利害关系人对项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.2资格后审（履约能力审查）

7.2.1采购人将根据询价文件中的要求，对评委会推荐的成交候选人进行资格后审。

7.2.2成交候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消中标资格，且询价保证金可不予退还。

7.2.3资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在响应文件中提供的资质证明文件、合同等重要证明文件的原件进行核对，综合考察成交人的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,成交候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

7.2.4如发现响应人以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，采购人有权取消其成交资格，且询价保证金可不予退还；给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

7.2.5如果审查通过，采购人将把合同授予该成交人；如果审查没有通过，采购人有权取消其成交资格，且询价保证金可不予退还，并依次审查下一名成交候选人是否具备履行合同的能力或重新采购。

7.3确定成交人

7.3.1除询价响应须知前附表规定询价小组直接确定成交人外，采购人依据询价小组推荐的成交候选人确定成交人，成交人数量见询价响应须知前附表。

7.3.2采购人根据询价小组推荐的成交候选人名单排序依次确定成交人，具体成交原则见询价响应须知前附表。

7.3.3在签订合同之前，成交人放弃成交或者不能履行合同的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新询价。

7.4 成交通知

7.4.1在成交通知书发出前，成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，成交候选人应当主动告知采购人。

7.4.2成交人确定后，采购人应当自行或委托采购代理机构向成交人发出成交通知书，同时通知未成交人。

7.4.3成交通知书是询价档案和合同的组成部分。

7.4.4成交通知书对采购人和成交人具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的，应当承担法律责任。

8.合同签订

8.1 履约担保

8.1.1在签订合同前，成交人应当按照“询价响应须知前附表”中规定的履约担保金额和方式向采购人提交履约担保。

8.1.2 成交人不能按照询价文件要求提交履约担保的，视为放弃成交，其询价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

8.2合同签订

8.2.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，根据询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其询价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

9.采购代理服务费

采购代理服务费的金额、形式及交纳时限见询价响应须知前附表。

10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询价活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通询价或者与采购人串通询价，不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3 对询价小组成员的纪律要求

询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5 采购监督小组

10.5. 1采购人应当组建采购监督小组对询价过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就资格审查或者评标涉及的实质内容发表意见或者参与资格审查委员会、询价小组的讨论。

10.5.2特殊情况导致开标、评标无法继续进行的、相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现询价活动存在其他违反相关规定行为的，采购监督小组应当及时报告监督部门。

10.5.3采购监督小组可以通过检查、随机抽查、现场监督、网络在线监督等方式对询价活动进行监督，询价活动各方应当自觉接受监督检查。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见询价响应须知前附表。

第三章 评审办法

评审办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 询价文件索引页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人资格要求 | 符合响应人资格要求 |  |
| 2 | 响应文件签字、盖章 | 响应文件按采购文件要求签署、盖章的 |  |
| 3 | 报价 | 按照询价文件的规定进行报价的 |  |
| 4 | “★”符号的条款 | 无负偏离标注“★”符号的条款 |  |
| 5 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |
| 6 | 其他 | 未出现法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。 |  |
| 成交候选人推荐原则 |  | 本项目推荐1名成交候选人。根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。如最低投标报价相同，由询价小组按技术指标优劣顺序排列，如果无法进行合理排序的，则采用现场随机抽签方式确定。 |  |

1．评审方法

本次评审采用最低评标价法。询价小组对满足询价文件实质性要求的响应文件，根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。

2．评审标准

评审标准：见评审办法前附表。

3．评审程序

3.1 评审

3.1.1询价小组根据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，询价小组应当否决其询价。

3.1.2询价小组可以要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字、计算错误的内容做必要的澄清、说明、修正或补充。澄清、说明、修正或补充应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质内容。响应文件不响应询价文件的实质性要求和条件的，不允许响应人通过澄清等方式使之成为具有响应性的询价。

3.1.3询价小组不得向响应人提出带有暗示性或诱导性的问题或向其明确响应文件中的遗漏和错误，不得接受响应人主动提出的澄清、说明、修正和补充。

3.1.4 响应人有以下情形之一的，询价小组应当否决其询价：

- 响应文件中无法定代表人证明书及其出具的授权委托书的；

- 未按询价文件规定加盖公章和签署；

- 响应人提交两份以上不同内容的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按询价文件规定提交备选询价方案的除外；

- 响应人以他人名义询价或者响应人经资格审查不符合资格条件的；

- 未按要求提交询价保证金或提交的询价保证金不足的；

- 询价有效期不满足询价文件要求的；

- 询价报价低于成本价，且响应人不能按询价小组要求对其报价进行合理说明或提供相关证明材料的；

- 询价报价高于询价文件设定的最高限价的；

- 响应文件未能对询价文件中提出的实质性要求和条件做出实质性响应的；

- 响应人有串通询价、弄虚作假、行贿等违法行为的；

- 不按询价小组要求澄清、说明或补正；

- 询价文件明确规定可以否决询价的其他情形。

3.1.5评审过程中，询价小组收到低于成本价询价的书面质疑材料、发现响应人的综合报价明显低于其他询价报价或者设有标底时明显低于标底，认为询价报价可能低于成本的，应当书面要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由询价小组认定该响应人以低于成本报价竞标，询价小组应当否决其询价。

3.1.6 询价报价有算术错误的，询价小组按照以下原则对询价报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，询价小组应当否决其询价。如有补充其他价格修正方式，详见询价须知前附表。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2确定成交候选人

询价以响应人询价的报价及承诺作为询价小组向采购人推荐成交候选响应人的依据，询价小组应当根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低(不含税价)的原则按顺序排列推荐成交侯选响应人。

询价小组推荐非报价最低的询价响应人为成交响应人的，须附书面报告说明理由且由询价小组全体成员签字确认。

在推荐确定成交候选人之前，询价小组认为，排在前面的成交候选响应人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。否则，询价小组可以取消该响应人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选响应人递补，以此类推。

3.3编写评审报告

询价工作结束后，询价小组根据全体成员签字的原始记录和结果编写评审报告。评审报告内容主要包括：(1)项目基本情况；(2)询价过程介绍；(3)询价小组构成；(4)询价评审情况说明；(5)推荐成交候选人建议等。

3.4特殊条款

若本次采购过程中有效响应人不足三家时：

(1)当有效响应人只有2家时，现场继续采用询价方式采购。

(2)若有效的响应人只有1家时，现场可直接与其进行定向谈判。

不同意转换采购方式，退出投标的响应人，退还投标响应文件。

第四章 用户需求书

注：本项目由东莞市安居建设投资有限公司作为采购人，合同签订时成交供应商须分别与东莞市安居建设投资有限公司、东莞市大创安居园区管理有限公司签订合同。

东莞市安居建设投资有限公司签订合同范围：莞寓·创业新村1、2号店、莞寓·都会广场店、莞寓·市人才安居社区。

东莞市大创安居园区管理有限公司签订合同范围：松山湖国际创新创业社区H区H1、H3地下室。

- 执行标准

本项目所有试验、检查、维护工作须严格执行以下国家、行业及地方现行有效标准（包含但不限于）：

通用标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016、《电业安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》DL 408-1991（参照最新版本）、《电力安全工作规程》GB 26860-2011

变压器标准《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》CECS 115:2000、《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451、《电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则》GB/T 1094.7

开关设备标准《高压开关设备和控制设备标准》GB/T 11022-2020、《交流高压断路器》GB/T 1984-2014、《低压开关设备和控制设备》GB/T 14048系列电缆及线路标准《电力电缆线路运行规程》DL/T 1253-2013、《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706系列

接地与安全标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011、《用电安全导则》GB/T 13869-2017、《绝缘安全工器具试验规程》DL/T 1476-2015 其他《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285、《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325、《电力设备带电检测技术规范》DL/T 1887

二、服务期限

服务期限自合同签订之日起1年。

三、服务地点

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 莞寓·创业新村1、2号店 | 莞太路30号，地处莞城与南城交汇处 |
| 2 | 莞寓·都会广场店 | 万江区中心都会广场旁，莞穗路与万道路交汇处 |
| 3 | 莞寓·市人才安居社区 | 长泰路与莞长路交汇处(东华高级中学旁) |
| 4 | 松山湖国际创新创业社区H区H1、H3地下室 | 松山湖国际创新创业社区H区 |

四、服务内容

4.1 预防性试验服务

4.1.1 试验范围

对所有配电房内的高低压电力设备进行一次全面预防性试验，具体设备类型详见《工程量清单》。

4.1.2 试验项目明细（按设备类型）

（1）电力变压器

绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数测试，绕组直流电阻测试，电压比测试及联结组别校验，空载电流及空载损耗测试，短路阻抗及负载损耗测试，绝缘油试验（如有），温升试验（必要时），局部放电检测（干变），铁芯接地电流测试，有载分接开关动作特性试验

（2）高压开关柜

绝缘电阻测试，主回路电阻测试，交流耐压试验，机械特性试验（分合闸时间、速度、同期性），断路器动作电压测试，五防功能检查，二次回路绝缘测试，保护装置动作校验（过流、速断、零序等）

（3）电流/电压互感器

绝缘电阻测试，变比及极性测试，励磁特性测试，误差测试（必要时），二次绕组直流电阻测试

（4）避雷器

绝缘电阻测试，直流1mA参考电压测试，0.75倍直流参考电压下泄漏电流测试，交流泄漏电流测试（带电检测）

（5）电力电缆

绝缘电阻测试，直流耐压及泄漏电流测试（必要时），交流耐压测试（变频谐振），局部放电检测，电缆识别及路径查找

（6）低压设备

低压开关柜绝缘电阻测试，断路器动作特性试验，接触器吸合/释放电压测试，热继电器校验，电容器容量测试，电涌保护器（SPD）参数测试，母线接头温升检测，接地电阻测试，绝缘子表面污秽检测

（7）接地系统

接地网接地电阻测试，设备接地引下线导通测试，跨步电压、接触电位差测试（必要时）

（8）安全工器具

绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、绝缘杆等工频耐压试验，绝缘垫、绝缘梯检测

4.1.3 试验要求

试验前制定详细试验方案，报采购人审核同意；配合采购人完成停电计划申报与操作

试验过程须全程录像备查，关键节点拍照留存；试验数据须原始记录、打印记录、电子记录三者一致。

3.1.4 试验报告要求（交付成果）

试验完成后10个工作日内出具正式《电气试验报告》，须包含但不限于：项目名称、试验单位、日期、编号、试验依据标准、试验环境条件（温度、湿度）、试验仪器清单（名称、型号、编号、校准有效期）、设备铭牌参数及试验前状态、试验原始数据记录表（含计算公式）、试验结论（合格/不合格/建议）、缺陷及隐患清单（分级：危急/严重/一般）、处理建议（维修/更换/加强监测）、试验人员签名及资质编号、审核、批准人签名、附件：现场照片、仪器校准证书复印件

4.2 巡检维保服务

★4.2.1 巡检频次与时间

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 频次（次/年） | 工程量合计（次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月度巡检 | 次 | 12 | 12×场站数 | 每场站每月1次，含红外测温、清扫、记录 |
| 2 | 节前特巡 | 次 | 3 | 3×场站数 | 春节、五一、国庆前 |
| 3 | 恶劣天气后特巡 | 次 | 按实 | 按实 | 台风、暴雨、雷电后24小时内 |
| 4 | 技术咨询与培训 | 次 | 4 | 4 | 每季度1次，可选现场或线上 |

4.2.2 巡检内容与标准（按设备类型）

（1）外观检查

柜体、箱体有无变形、锈蚀、破损，指示灯、仪表显示是否正常，开关分合闸位置指示是否正确，有无异常声响、异味、振动。

（2）连接部位检查

母线、电缆接头有无过热变色、氧化，螺栓连接是否紧固（使用红外测温仪），接地线是否完好、紧固。

（3）环境检查

配电房温度、湿度是否在允许范围，通风、照明、消防设施是否正常，有无小动物进入痕迹，有无漏水、积水、积尘。

（4）运行参数记录

电压、电流、功率因数、有功/无功功率，变压器油温/绕组温度，电容器投切状态，保护装置动作次数、故障记录。

（5）红外热成像检测

所有一次接头、断路器触头、母线连接点，二次端子排、保险座，生成红外图谱报告，分析温升趋势。

（6）清扫维护

柜内积尘清理（使用吸尘器、无尘布），绝缘子表面擦拭，通风滤网清洗。

4.2.3 巡检记录要求

每台设备独立记录表，现场拍照存档（全景+局部特写），异常情况立即上报并附照片，月度巡检报告于次月5日前提交。

4.2.4 应急抢修服务

（1）响应时间

7×24小时应急电话值守，接到通知后2小时内到达现场

（2）抢修流程

接到报修→初步判断→组织人员→携带备件→现场处置

一般故障4小时内恢复

重大故障24小时内制定抢修方案并实施

（3）抢修报告要求

故障现象描述、故障原因分析、处理过程记录（含照片）、更换材料清单、预防措施建议、报告在抢修完成后24小时内提交。

4.2.5 技术支持服务

免费提供电力设备选型、设计、安装、改造等技术咨询，每季度提供一次技术培训（内容提前协商），协助采购人制定应急预案、操作规程。

五、项目团队配置

★5.1成交供应商负责为本项目作业人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至本项目完成为止。在合同履行期间，成交供应商对其派出的人员的安全负全部责任。如成交供应商人员在本项目合同履行中发生事故的，成交供应商应负责处理并承担全部责任。（投标时投标人须提供单独承诺书加盖投标人公章，格式自拟。）

5.2提供拟投入人员证件，及开标前连续六个月（不含开标当月）在投标人单位购买的社保证明加盖投标人公章，未完整提供上述证明材料的人员不予认可。

| 岗位 | 数量 | 资质要求 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 电气工程相关专业中级及以上职称/持有高压电工证，5年以上电力试验项目管理经验 | 全面负责项目技术、质量、安全管理 |
| 试验负责人 | 1人 | 高压电工证/继保试验证，5年以上现场试验经验 | 试验方案制定、现场试验组织 |
| 试验员 | 1人 | 高压电工证，3年以上试验经验 | 执行试验操作 |
| 巡检维护员 | 1人 | 高压电工证，3年以上巡检经验 | 日常巡检、维护、抢修 |
| 安全员 | 1人 | 安全员C证，专职 | 现场安全监督 |

六、工程量清单

莞寓·创业新村1、2号店

| 1.高压设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 最高单价限价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 高压开关柜 | XGN15-12 | 台 | 6 | 1 | 6 | 300 | 1800 | 含柜内断路器、互感器、避雷器、仪表等全套设备 |
| 2 | 真空断路器/负荷开关 | SF6/630A/3P；630A/25kA | 台 | 4 | 1 | 4 | 300 | 1200 | 单独进行机械特性、回路电阻、绝缘耐压试验 |
| 3 | 电流互感器 | 30/5，0.2S级；100/5，0.5级 | 只 | 8 | 1 | 8 | 50 | 400 | 每相单独试验，含变比、极性、励磁特性 |
| 4 | 电压互感器 | 10/0.1，0.2级；10/0.22kV，0.5级 | 只 | 8 | 1 | 8 | 50 | 400 | 每相单独试验，含变比、极性、空载电流 |
| 5 | 高压避雷器 | HY5WS-17KV/45KV | 只 | 6 | 1 | 6 | 30 | 180 | 每相单独试验，含绝缘电阻、直流1mA参考电压、泄漏电流 |
| 6 | 电压表 | 0～12KV | 只 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 7 | 电流表 | 0～630A | 只 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 8 | 电力电缆 | 10kV | 根 | 2 | 1 | 2 | 180 | 360 | 含两端终端头，进行绝缘电阻、交流耐压、局部放电试验 |
| 2. 低压设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 最高单价限价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 电力变压器 | SCB11-400KVA，10±2X2.5%/0.4kV，D/yn11，Uk=4% | 台 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 | 含绕组绝缘、直流电阻、变比、空载负载、温控器、风机检查 |
| 2 | 电力变压器 | SCB11-500KVA，10±2X2.5%/0.4kV，D/yn11，Uk=4% | 台 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 | 同上 |
| 3 | 低压开关柜 | 600×1000×2200；800×1000×2200 | 台 | 10 | 1 | 10 | 50 | 500 | 按柜体计价，含柜内所有设备 |
| 4 | 低压断路器 | 20A～800A/3P | 台 | 34 | 1 | 34 | 20 | 680 | 按回路计价，含动作特性、绝缘电阻、接触电阻 |
| 5 | 低压刀（刀熔）开关 | QSA-400A/3P；QSA-630/3P | 台 | 2 | 1 | 2 | 20 | 40 | 含熔断器检查、触头压力、绝缘电阻 |
| 6 | 电流互感器 | 1000/5A 0.2S级；800/5A 0.5级；400/5A 0.5级 | 只 | 116 | 1 | 116 | 2 | 232 | 每相单独，含变比、极性、二次绕组直流电阻 |
| 7 | 低压避雷器/电涌保护器 | HY1.5WZ-0.28/1.3kV | 只 | 6 | 1 | 6 | 20 | 120 | 每相单独，含绝缘电阻、启动电压、泄漏电流 |
| 8 | 电压表 | 0～450V | 只 | 4 | 1 | 4 | 8 | 32 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 9 | 电流表 | 0～800A；0～400A | 只 | 12 | 1 | 12 | 8 | 96 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 10 | 支柱绝缘子 | —— | 只 | 24 | 1 | 24 | 3 | 72 | 进行绝缘电阻、工频耐压试验 |
| 11 | 母线 | —— | 段 | 2 | 1 | 2 | 80 | 160 | 绝缘电阻、耐压试验，含接头温升检查 |
| 12 | 1kV及以下配电装置 | —— | 项 | 2 | 1 | 2 | 260 | 520 | 含线路绝缘电阻、开关动作检查 |
| 13 | 接地工程系统 | —— | 项 | 2 | 1 | 2 | 120 | 240 | 含接地电阻测试、接地引下线导通测试 |
| 14 | 安全工具 | 绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、绝缘杆等 | 套 | 4 | 1 | 4 | 125 | 500 | 按套计价，每套包含该配电房全部安全工具 |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  | 9072.00 | A |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  | 3245.05 | B |
| 五 | 税金 (A+B)*9% |  |  |  |  |  |  | 1108.53 | C |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  | 13425.58 | A+B+C |

莞寓·都会广场店

| 1. 电力设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 最高单价限价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 电力变压器（含配套设备） | S9-315/10,10K±2.5%/0.4KV,Dyn11,uk=4% | 台 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 | 含变压器本体、高压刀闸、熔断器、高压避雷器全套试验 |
| 2 | 低压避雷器 | HY1.5W-0.28KV/1.3KV | 套 | 4 | 1 | 4 | 20 | 80 | 每套含三相，按套计价 |
| 3 | 低压断路器 | 600/3P | 台 | 2 | 1 | 2 | 20 | 40 | 含动作特性、绝缘电阻、接触电阻 |
| 4 | 低压刀（刀熔）开关 | QSA-630/3P | 套 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 含熔断器检查、触头压力、绝缘电阻 |
| 5 | 电流互感器 | 600/5,0.5级 | 只 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 每相单独，含变比、极性、二次绕组直流电阻 |
| 6 | 电压表 | 0～450V | 只 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 7 | 电流表 | 0～600A | 只 | 6 | 1 | 6 | 8 | 48 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 8 | 低压开关柜 | 600×1000×2200 | 套 | 2 | 1 | 2 | 120 | 240 | 按柜体计价，含柜内所有设备 |
| 9 | 支柱绝缘子 | —— | 只 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 进行绝缘电阻、工频耐压试验 |
| 10 | 母线 | —— | 段 | 2 | 1 | 2 | 80 | 160 | 绝缘电阻、耐压试验，含接头温升检查 |
| 11 | 1kV及以下配电装置 | —— | 项 | 1 | 1 | 1 | 260 | 260 | 含线路绝缘电阻、开关动作检查 |
| 12 | 低压柜开关检查 | —— | 套 | 2 | 1 | 2 | 260 | 520 | 含机械操作、电气操作、连锁检查 |
| 13 | 接地工程系统 | —— | 项 | 1 | 1 | 1 | 120 | 120 | 含接地电阻测试、接地引下线导通测试 |
| 14 | 安全工具 | 绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、绝缘杆等 | 套 | 2 | 1 | 2 | 185 | 370 | 按套计价，每套包含该配电房全部安全工具 |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  | 2662.00 | A |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  | 952.20 | B |
| 五 | 税金(A+B)*9% |  |  |  |  |  |  | 325.28 | C |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  | 3939.48 | A+B+C |

莞寓·市人才安居社区

| 1. 高压设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 最高单价限价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 高压开关柜 | XGN15-12 | 台 | 44 | 1 | 44 | 300 | 13200 | 含柜内断路器、互感器、避雷器、仪表等全套设备 |
| 2 | 真空断路器/负荷开关 | SF6/630A/3P；630A/25kA | 台 | 37 | 1 | 37 | 300 | 11100 | 单独进行机械特性、回路电阻、绝缘耐压试验 |
| 3 | 电流互感器 | 30/5，0.2S级；100/5，0.5级 | 只 | 86 | 1 | 86 | 50 | 4300 | 每相单独试验，含变比、极性、励磁特性 |
| 4 | 电压互感器 | 10/0.1，0.2级；10/0.22kV，0.5级 | 只 | 21 | 1 | 21 | 50 | 1050 | 每相单独试验，含变比、极性、空载电流 |
| 5 | 高压避雷器 | HY5WS-17KV/45KV | 只 | 87 | 1 | 87 | 30 | 2610 | 每相单独试验，含绝缘电阻、直流1mA参考电压、泄漏电流 |
| 6 | 电压表 | 0～12KV | 只 | 8 | 1 | 8 | 10 | 80 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 7 | 电流表 | 0～630A | 只 | 105 | 1 | 105 | 10 | 1050 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 8 | 电力电缆 | 10kV | 根 | 18 | 1 | 18 | 180 | 3240 | 含两端终端头，进行绝缘电阻、交流耐压、局部放电试验 |
| 2. 低压设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 最高单价限价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 电力变压器 | SCB10-1600kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 4 | 1 | 4 | 950 | 3800 | 含绕组绝缘、直流电阻、变比、空载负载、温控器、风机检查 |
| 2 | 电力变压器 | SCB10-1250kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 3 | 1 | 3 | 880 | 2640 | 同上 |
| 3 | 电力变压器 | SCB10-1000kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 1 | 1 | 1 | 800 | 800 | 同上 |
| 4 | 电力变压器 | SCB11-1000kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 3 | 1 | 3 | 800 | 2400 | 同上 |
| 5 | 电力变压器 | SCB11-500kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP20 | 台 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 | 同上 |
| 6 | 电力变压器 | SCB11-400kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP20 | 台 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 | 同上 |
| 7 | 电力变压器 | SCB13-1000kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 3 | 1 | 3 | 800 | 2400 | 同上 |
| 8 | 电力变压器 | SCB13-500kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP20 | 台 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 | 同上 |
| 9 | 电力变压器 | SCB13-400kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP20 | 台 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 | 同上 |
| 10 | 低压开关柜 | 600×1000×2200；1000×1000×2200 | 台 | 101 | 1 | 101 | 50 | 5050 | 按柜体计价，含柜内所有设备 |
| 11 | 低压断路器 | 20A～800A/3P | 台 | 293 | 1 | 293 | 20 | 5860 | 按回路计价，含动作特性、绝缘电阻、接触电阻 |
| 12 | 低压刀（刀熔）开关 | QSA-400A/3P；QSA-630/3P | 台 | 18 | 1 | 18 | 20 | 360 | 含熔断器检查、触头压力、绝缘电阻 |
| 13 | 电流互感器 | 1000/5A 0.2S级；800/5A 0.5级；400/5A 0.5级 | 只 | 668 | 1 | 668 | 2 | 1336 | 每相单独，含变比、极性、二次绕组直流电阻 |
| 14 | 低压避雷器/电涌保护器 | HY1.5WZ-0.28/1.3kV | 只 | 50 | 1 | 50 | 20 | 1000 | 每相单独，含绝缘电阻、启动电压、泄漏电流 |
| 15 | 电压表 | 0～450V | 只 | 43 | 1 | 43 | 8 | 344 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 16 | 电流表 | 0～800A；0～400A | 只 | 639 | 1 | 639 | 8 | 5112 | 含二次回路检查、精度校验 |
| 17 | 支柱绝缘子 | —— | 只 | 404 | 1 | 404 | 3 | 1212 | 进行绝缘电阻、工频耐压试验 |
| 18 | 母线 | —— | 段 | 16 | 1 | 16 | 80 | 1280 | 绝缘电阻、耐压试验，含接头温升检查 |
| 19 | 1kV及以下配电装置 | —— | 项 | 3 | 1 | 3 | 260 | 780 | 含线路绝缘电阻、开关动作检查 |
| 20 | 接地工程系统 | —— | 项 | 3 | 1 | 3 | 120 | 360 | 含接地电阻测试、接地引下线导通测试 |
| 21 | 安全工具 | 绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、绝缘杆等 | 套 | 8 | 1 | 8 | 125 | 1000 | 按套计价，每套包含该配电房全部安全工具 |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  | 75364 | A |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  | 26958 | B |
| 五 | 税金(A+B)*9% |  |  |  |  |  |  | 9209 | C |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  | 111531 | A+B+C |

松山湖国际创新创业社区H区

| 1.松山湖国际创新创业社区H区H1（地下室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 一次试验工程量 | 一年试验频率 |  | 一年试验总工程量 |  | 最高单价限价（元） |  | 最高限价（元） |  | 备注 |
| 1 | 高压进线柜 | SLMOSECL1-NAR |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 350 |  | 350 |  | 含负荷开关、避雷器、带电显示器 |
| 2 | 高压计量柜 | XGN15-12-J |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 300 |  | 300 |  | 含计量互感器、仪表 |
| 3 | 高压环网柜 | SLMOSECL1-NAR |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 350 |  | 350 |  | 含负荷开关、接地开关 |
| 4 | 低压进线柜 | P01-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含框架断路器、互感器、仪表 |
| 5 | 低压计量柜 | P02-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 50 |  | 50 |  | 含计量互感器、仪表 |
| 6 | 出线柜 | P03-GGJ |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含塑壳断路器、接触器 |
| 7 | 出线柜 | P04-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含塑壳断路器 |
| 8 | 开关柜 | P05-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含双电源切换装置 |
| 9 | 补偿柜 | P06-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 194 |  | 194 |  | 含电容器、电抗器、控制器 |
| 10 | 开关柜 | P07-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含联络开关 |
| 11 | 低压计量柜 | P08-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 50 |  | 50 |  | 含计量互感器、仪表 |
| 12 | 高压出线柜 | SLMOSECL1-NAR |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 350 |  | 350 |  | 含负荷开关、避雷器 |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2394.00 |  | A |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856.33 |  | B |
| 五 | 税金(A+B)*9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.53 |  | C |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3542.86 |  | A+B+C |
| 2、松山湖国际创新创业社区H区H3（地下室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规格型号 | 单位 |  | 一次试验工程量 |  | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 |  | 最高单价限价（元） |  | 最高限价（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 高压进线柜 |  | SLMOSECL1-NAR | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 350 |  | 350 |  | 含负荷开关、避雷器、带电显示器 |  |
| 2 | 高压计量柜 |  | XGN15-12-J | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 300 |  | 300 |  | 含计量互感器、仪表 |  |
| 3 | 高压环网柜 |  | SLMOSECL1-NAR | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 350 |  | 350 |  | 含负荷开关、接地开关 |  |
| 4 | 低压进线柜 |  | P01-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含框架断路器、互感器、仪表 |  |
| 5 | 低压计量柜 |  | P02-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 50 |  | 50 |  | 含计量互感器、仪表 |  |
| 6 | 出线柜 |  | P03-GGJ | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含塑壳断路器、接触器 |  |
| 7 | 出线柜 |  | P04-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含塑壳断路器 |  |
| 8 | 开关柜 |  | P05-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含双电源切换装置 |  |
| 9 | 补偿柜 |  | P06-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 194 |  | 194 |  | 含电容器、电抗器、控制器 |  |
| 10 | 开关柜 |  | P07-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 150 |  | 150 |  | 含联络开关 |  |
| 11 | 低压计量柜 |  | P08-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 50 |  | 50 |  | 含计量互感器、仪表 |  |
| 12 | 高压出线柜 |  | SLMOSECL1-NAR | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 350 |  | 350 |  | 含负荷开关、避雷器 |  |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2394.00 |  | A |  |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856.33 |  | B |  |
| 五 | 税金(A+B)*9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.53 |  | C |  |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3542.86 |  | A+B+C |  |

七、材料清单（应急抢修及维修用）

1.本材料清单仅用于应急抢修及维修时适用，并按实支付且单价为成交单价不作调整，单价为综合单价最高限价，包含人工费、材料费、安全措施费等一切费用。

2.采购人有权直接委托或另行委托应急及维修单位。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | 100A/3P | 只 | 750 | 正泰/德力西/常熟 |
| 2 | 塑壳断路器 | 250A/3P | 只 | 860 | 正泰/德力西/常熟 |
| 3 | 塑壳断路器 | 400A/3P | 只 | 1260 | 正泰/德力西/常熟 |
| 4 | 框架断路器 | 1000A/3P | 只 | 10500 | 正泰/上海人民/常熟 |
| 5 | 交流接触器 | 50A | 只 | 324 | 正泰/德力西/常熟 |
| 6 | 热继电器 | 20-40A | 只 | 178 | 正泰/德力西/常熟 |
| 7 | 电容器 | 30kvar | 只 | 520 | 桂林/胜业/正泰 |
| 8 | 电涌保护器 | T2 40kA | 只 | 320 | 每相单独，安普讯/士林/科比特 |
| 9 | 电流互感器 | 600/5 0.5级 | 只 | 260 | 正泰/大连/常熟 |
| 10 | 电压表 | 6L2 450V | 只 | 100 | 正泰/上海/德力西 |
| 11 | 电流表 | 6L2 800/5 | 只 | 100 | 正泰/上海/德力西 |
| 12 | 绝缘手套 | 12kV | 双 | 80 | 试验合格 |
| 13 | 验电器 | 10kV | 支 | 126 | 声光报警 |
| 14 | 接地线 | 10kV 3+1 | 组 | 450 | 含线夹 |

八、付款方式

8.1第一次付款：成交供应商完成全部预防性试验并提交《电气试验报告》，经采购人审核通过后按要求提交请款料，经采购人审核无误后支付至合同价的50%。
8.2第二次付款：服务期满，成交供应商完成全部巡检维保服务并提交年度总结报告，经采购人审核通过后按要求提交请款料，经采购人审核无误后支付至合同价的100%。

8.3 按照现行税收政策规定，每次付款前，成交供应商必须提供合法有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发票给采购人，否则采购人有权拒绝付款且不构成违约；若合同执行期间遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。

第五章 合同条款格式

（以实际签订合同为准）

2026年东莞市安居建设投资有限公司高低压变配电预防性试验及巡检维保项目（重新采购）合同

甲   方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

乙    方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2026年东莞市安居建设投资有限公司高低压变配电预防性试验及巡检维保项目（重新采购）
1.2 服务地点：甲方指定各场站配电房（详见附件1《服务地点清单》）
1.3 服务范围：乙方按本合同约定，对甲方所属各场站高低压配电设备提供预防性试验、巡检维护、应急抢修及技术咨询服务，具体设备明细、试验项目、巡检内容、标准要求详见附件2《工程量清单》及附件3《技术标准与服务规范》。

第二条 服务期限

2.1 本合同服务期限自 2026年  月 ___日起至2026年  月 ___日止（共 12 个月）。
第三条 服务内容与标准

3.1 预防性试验

3.1.1 乙方须在合同签订后10个工作日内，对所有服务范围内电力设备完成一次全面预防性试验。
3.1.2 试验内容须涵盖：变压器、高压开关柜、断路器、互感器、避雷器、电力电缆、低压开关柜、低压断路器、电流互感器、母线、接地系统、安全工器具等。
3.1.3 试验标准须符合《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021及附件3所列相关标准。
3.1.4 试验前，乙方须制定《试验方案》，报甲方书面审核同意后实施。
3.1.5 试验过程中，乙方须配合甲方完成停送电操作，并做好安全措施。
3.1.6 试验完成后10个工作日内，乙方须出具正式《电气试验报告》，报告内容须包括：
 （1）试验数据及结论；
 （2）设备运行状态评估；
 （3）缺陷及隐患清单（分级：危急/严重/一般）；
 （4）处理建议及整改措施；
 （5）试验人员、审核人、批准人签名及资质编号；
 （6）仪器校准证书复印件、现场照片等附件。
3.1.7 对试验发现的不合格或存在隐患的设备，乙方须书面提出处理意见。如需维修、更换，所需材料及人工费由甲方承担，但乙方须提前经甲方书面确认后方可实施。

3.2 巡检维保

3.2.1 巡检频次：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 频次（次/年） | 工程量合计（次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月度巡检 | 次 | 12 | 12×场站数 | 每场站每月1次，含红外测温、清扫、记录 |
| 2 | 节前特巡 | 次 | 3 | 3×场站数 | 春节、五一、国庆前 |
| 3 | 恶劣天气后特巡 | 次 | 按实 | 按实 | 台风、暴雨、雷电后24小时内 |
| 4 | 技术咨询与培训 | 次 | 4 | 4 | 每季度1次，可选现场或线上 |

3.2.2 巡检内容须包括：
 （1）设备外观、连接部位、运行参数检查；
 （2）红外热成像检测（所有一次接头、断路器触头、母线连接点）；
 （3）清扫维护（柜内积尘清理、绝缘子擦拭、滤网清洗）；
 （4）记录《巡检记录表》（含照片、红外图谱）。
3.2.3 巡检报告：月度巡检报告于次月5日前提交甲方。
3.2.4 对巡检发现的隐患，乙方须书面提出处理意见，重大隐患须立即报告甲方。

3.3 应急抢修

3.3.1 乙方须提供7×24小时应急抢修服务，应急通讯电话：__________，联络人：__________。
3.3.2 响应时间：接到通知后2小时内到达现场；
3.3.3 一般故障4小时内恢复，重大故障24小时内制定抢修方案并实施。
3.3.4 抢修完成后24小时内提交《应急抢修报告》，内容包括故障现象、原因分析、处理过程、更换材料清单、预防措施建议。
3.3.5 应急抢修所需材料及人工费由甲方承担，乙方收到甲方书面确认后方可实施。

3.4 技术咨询服务

3.4.1 乙方免费提供电力设备选型、设计、安装、改造等技术咨询。
3.4.2 每季度提供一次技术培训（内容提前协商，线上线下均可）。

第四条 人员与设备要求

4.1 人员要求：
 （1）所有现场作业人员须持有有效的高压电工特种作业操作证；
 （2）项目负责人须具备电气工程相关专业中级及以上职称，5年以上同类项目管理经验；
 （3）试验负责人须持有高压电工证及继保试验证，5年以上现场试验经验；
 （4）安全员须持有安全员C证；

4.2 仪器设备要求：
 （1）所有试验仪器须经法定计量检定机构校准合格，并在有效期内；
 （2）乙方须在合同签订后3日内向甲方提交《仪器设备清单》及校准证书复印件（加盖公章）；
 （3）现场须携带校准证书复印件备查。

第五条 合同价款与支付

5.1 合同含税价款为￥      元（大写人民币   元整）；其中：增值税税率：    %，税金金额￥      元，不含税合同总价款为￥     元。

5.2 合同总价包括但不限于：试验费、巡检维护费、技术咨询费、人工费、设备使用费、仪器校准费、交通食宿费、管理费、利润、税金等乙方为完成本合同项下全部服务所需的一切费用。

5.3 付款方式

5.3.1 第一次付款：乙方完成全部预防性试验并提交《电气试验报告》，经甲方审核通过后按要求提交请款料，经甲方审核无误后支付至合同价的50%。
5.3.2 第二次付款：服务期满，乙方完成全部巡检维保服务并提交年度总结报告，经甲方审核通过后按要求提交请款料，经甲方审核无误后支付至合同价的100%。

5.3.3 按照现行税收政策规定，每次付款前，乙方必须提供合法有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约；若合同执行期间遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。

第六条 双方权利义务

6.1 甲方权利义务

6.1.1 有权对乙方的服务过程、服务质量进行监督、检查，乙方应予配合。
6.1.2 有权要求乙方按合同约定提交试验报告、巡检报告、抢修报告等成果文件。
6.1.3 按合同约定及时支付服务费用。
6.1.4 配合乙方完成停送电操作，提供必要的现场工作条件（如场地、照明、电源等）。
6.1.5 提供与服务项目相关的技术资料（如图纸、设备参数、历史数据等）。
6.1.6 因乙方操作失误造成甲方设备损坏的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.2 乙方权利义务

6.2.1 有权要求甲方按合同约定支付服务费用。
6.2.2 有权拒绝或制止违反《电力安全工作规程》的任何行为或指令。
6.2.3 按合同约定及国家、行业标准完成全部服务，确保服务质量。
6.2.4 对服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术资料负有保密义务，未经甲方书面同意不得泄露或用于本合同目的以外的用途。
6.2.5 乙方负责为本项目作业人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至本项目完成为止。在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在本项目合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担全部责任。

第七条 违约责任

7.1 乙方未按合同约定在试验完成后10个工作日内提交《电气试验报告》的，每迟延一天，甲方有权按合同总价的10‰扣除违约金，但累计不超过合同总价的5%。迟延超过30天的，甲方有权单方解除合同，乙方须返还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价20%的违约金。

7.2 乙方未按合同约定频次完成月度巡检、节前特巡或恶劣天气后特巡的，每少一次，甲方有权按合同总价的5%扣除违约金。累计缺漏超过3次的，甲方有权单方解除合同，乙方须返还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价20%的违约金。

7.3 乙方未按合同约定响应时间到达现场进行应急抢修的，每迟延1小时，甲方有权按合同总价的5%扣除违约金。迟延超过12小时的，甲方有权自行委托第三方处理，所产生费用由乙方承担。

7.4 因乙方原因（如设备维护保养不到位、巡检漏检、试验遗漏等）导致设备故障或事故的，乙方负责无偿修复，并承担由此造成的全部直接损失。

7.5 甲方未按合同约定支付服务费用的，每迟延一天，应按拖欠金额的10‰向乙方支付违约金，但累计不超过拖欠金额的5%。

7.6 因乙方原因发生安全事故，造成甲方、第三方人身伤害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任，甲方有权单方解除合同，乙方须返还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价20%的违约金。

第八条 验收与考核

8.1 试验报告验收：乙方提交《电气试验报告》后，甲方在10个工作日内完成审核，审核通过的视为验收合格；如需修改，乙方须在5个工作日内完成修改并重新提交。
8.2 巡检验收：甲方每季度对乙方巡检服务进行考核，考核标准详见附件4《巡检服务考核表》。考核不合格的，乙方须在5个工作日内整改到位。
8.3 年度验收：服务期满后，乙方提交年度总结报告，甲方在15个工作日内完成验收。

第九条 保密条款

9.1 乙方对因履行本合同而知悉的甲方技术资料、图纸、运行数据、商业秘密等负有保密义务，不得向任何第三方泄露。
9.2 保密义务不因合同终止而解除。
9.3 违反保密义务的，乙方须赔偿甲方全部损失。

第十条 不可抗力

10.1 因地震、台风、战争、国家政策调整等不可抗力导致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方，并提供证明，双方协商处理。
10.2 不可抗力导致合同无法继续履行的，双方互不承担违约责任，已履行部分按实结算。

第十一条 争议解决

11.1 因本合同发生的争议，双方应友好协商解决。
11.2 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

12.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
12.2 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
12.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.4 未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件清单

附件1：《服务地点清单》
附件2：《工程量清单》
附件3：《技术标准与服务规范》
附件4：《巡检服务考核表》

附件5：乙方营业执照、法人身份证

附件6：项目团队成员证件

附件7：阳光协议

甲方：                                       乙方：

法定代表人：                                 法定代表人：

开户名称：                                   开户名称：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

税号：                                       税号：

日期：                                        日期：

附件1：《服务地点清单》

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 莞寓·创业新村1、2号店 | 莞太路30号，地处莞城与南城交汇处 |
| 2 | 莞寓·都会广场店 | 万江区中心都会广场旁，莞穗路与万道路交汇处 |
| 3 | 莞寓·市人才安居社区 | 长泰路与莞长路交汇处(东华高级中学旁) |
| 4 | 松山湖国际创新创业社区H区H1、H3地下室 | 松山湖国际创新创业社区H区 |

附件2：《工程量清单》

附件3：《技术标准与服务规范》

一、技术标准

本项目所有试验、检查、维护工作须严格执行以下国家、行业及地方现行有效标准（包含但不限于）：

通用标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016、《电业安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》DL 408-1991（参照最新版本）、《电力安全工作规程》GB 26860-2011

变压器标准《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》CECS 115:2000、《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451、《电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则》GB/T 1094.7

开关设备标准《高压开关设备和控制设备标准》GB/T 11022-2020、《交流高压断路器》GB/T 1984-2014、《低压开关设备和控制设备》GB/T 14048系列电缆及线路标准《电力电缆线路运行规程》DL/T 1253-2013、《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706系列

接地与安全标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011、《用电安全导则》GB/T 13869-2017、《绝缘安全工器具试验规程》DL/T 1476-2015 其他《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285、《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325、《电力设备带电检测技术规范》DL/T 1887

二、服务范围

2.1试验项目明细

（1）电力变压器：绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数测试，绕组直流电阻测试，电压比测试及联结组别校验，空载电流及空载损耗测试，短路阻抗及负载损耗测试，绝缘油试验（如有），温升试验（必要时），局部放电检测（干变），铁芯接地电流测试，有载分接开关动作特性试验

（2）高压开关柜：绝缘电阻测试，主回路电阻测试，交流耐压试验，机械特性试验（分合闸时间、速度、同期性），断路器动作电压测试，五防功能检查，二次回路绝缘测试，保护装置动作校验（过流、速断、零序等）

（3）电流/电压互感器：绝缘电阻测试，变比及极性测试，励磁特性测试，误差测试（必要时），二次绕组直流电阻测试

（4）避雷器：绝缘电阻测试，直流1mA参考电压测试，0.75倍直流参考电压下泄漏电流测试，交流泄漏电流测试（带电检测）

（5）电力电缆：绝缘电阻测试，直流耐压及泄漏电流测试（必要时），交流耐压测试（变频谐振），局部放电检测，电缆识别及路径查找

（6）低压设备：低压开关柜绝缘电阻测试，断路器动作特性试验，接触器吸合/释放电压测试，热继电器校验，电容器容量测试，电涌保护器（SPD）参数测试，母线接头温升检测，接地电阻测试，绝缘子表面污秽检测

（7）接地系统：接地网接地电阻测试，设备接地引下线导通测试，跨步电压、接触电位差测试（必要时）

（8）安全工器具：绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、绝缘杆等工频耐压试验，绝缘垫、绝缘梯检测

2.2巡检内容与检准

（1）外观检查：柜体、箱体有无变形、锈蚀、破损，指示灯、仪表显示是否正常，开关分合闸位置指示是否正确，有无异常声响、异味、振动。

（2）连接部位检查：母线、电缆接头有无过热变色、氧化，螺栓连接是否紧固（使用红外测温仪），接地线是否完好、紧固。

（3）环境检查：配电房温度、湿度是否在允许范围，通风、照明、消防设施是否正常，有无小动物进入痕迹，有无漏水、积水、积尘。

（4）运行参数记录：电压、电流、功率因数、有功/无功功率，变压器油温/绕组温度，电容器投切状态，保护装置动作次数、故障记录。

（5）红外热成像检测：所有一次接头、断路器触头、母线连接点，二次端子排、保险座，生成红外图谱报告，分析温升趋势。

（6）清扫维护：柜内积尘清理（使用吸尘器、无尘布），绝缘子表面擦拭，通风滤网清洗。

附件4：《巡检服务考核表》

场站名称： _____________________
巡检日期： _____________________
巡检人员： _____________________
考 核 人： _____________________

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检及时性 | 是否按时完成月度巡检 | 10 |  |  |
| 2 | 巡检完整性 | 是否按清单全覆盖巡检 | 15 |  |  |
| 3 | 记录规范性 | 巡检记录表填写是否规范、完整 | 15 |  |  |
| 4 | 照片/图谱 | 是否按要求拍摄照片、红外图谱 | 10 |  |  |
| 5 | 缺陷发现 | 是否及时准确发现并报告缺陷 | 20 |  |  |
| 6 | 清扫维护 | 柜内清扫、滤网清洗是否到位 | 10 |  |  |
| 7 | 安全规范 | 作业过程是否符合安全规程 | 10 |  |  |
| 8 | 人员资质 | 现场人员是否持证上岗 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

考核结果： □ 优秀（≥90分） □ 合格（70-89分） □ 不合格（<70分）

整改要求（如有）：

附件5：乙方营业执照、法人身份证

附件6：项目团队成员证件

附件7：阳光协议

阳光合作协议

甲方：东莞市安居建设投资有限公司

乙方：

甲乙双方于2026年      月    日签署了《             》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

（以下为签署页，无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：	          法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026年  月   日	          签约日期：2026年  月  日

第六章 响应文件格式

（项目名称）

响  应  文  件

响应人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月  日

目    录

第一部分  技术商务部分

一、评审索引表

| 条款号 | 评审因素 | 响应情况 | 对应页码 | 备注或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |

二、询价响应函

致：       （采购人名称）        ：

（响应人名称）（以下简称我方）已仔细研究了 （项目名称）询价文件的全部内容，包括澄清、修改文件以及有关附件，愿意以《报价一览表》的价格，按合同约定实施和完成上述项目的相关服务。

我方承诺如下内容：

1.我方的响应文件包含第二章“询价响应须知”第3.1款规定的全部内容。

2.我方承诺在询价文件规定的询价有效期（询价有效期为90天）内不修改、撤销响应文件。

3.随同本询价响应函提交询价保证金一份，金额为人民币（大写）   /     （¥   /    ）。

4.我方在评审过程中根据询价小组要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成响应文件的组成部分。

5.我方同意提供贵方可能要求的与询价有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的询价。

6.我方承诺不向第三方透露与询价相关的所有信息。

7.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照询价文件规定递交履约担保、支付采购代理服务费。

（3）按照询价文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的响应文件以及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“询价响应须知”第1.7款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

8．    （其他补充说明）         。

参 选 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

年       月      日

三、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

响应人：                 （盖单位公章）

年       月       日

四、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系 （响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理      （项目名称）     标段（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

响应人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

五、项目实施方案

响应人应根据第四章“用户需求书/技术规范书”中的要求制定项目实施方案。询价方可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。格式自拟。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 同类项目工作年限（年） | 工作简介（项目经验） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

项目负责人应附项目负责人身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类项目工作年限（年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 甲方名称 |  | 参加过的类似项目(项目名称) |  |  | 合同金额（万元） |  | 担任职务 | 甲方联系人及联系电话 |  |

七、实质性条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件“”条款 | 询价响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应当逐条对照询价通知书“”条款内容，就询价响应文件对实质性条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如询价响应文件对合同条款无任何偏差，响应人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月      日

八、技术条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件《用户需求书/技术规范书》的技术条款 | 询价响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应当逐条对照询价文件《用户需求书/技术规范书》的技术条款，就询价响应文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如询价响应文件对技术条款无任何偏差，响应人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月      日

九、资格审查资料

十一、其他需要补充的资料

第二部分  经济部分

一、报价一览表

响应供应商名称：

| 序号 | 报价项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含税投标总报价 |  |  |
| 2 | 不含税投标总报价 |  |  |
| 3 | 增值税税率 |  |  |

说明：

1. 采购预算：135981.43元人民币（含税）；其中莞寓门店128895.71元；松山湖国际创新创业社区H区7085.72元；超出最高限价予以否决处理。

2.以上内容为实质性响应内容，漏写或错写，将导致询价响应文件不予接受。

3.按上表要求填报含税投标总报价、不含税投标总报价、增值税税率，报价精确到小数点后两位。对于小数点后第三位数字，无论大小，一律舍去。（如：10.00）。

注：报价不含“材料清单（应急抢修及维修用）”部分。

4．合同总价包括但不限于：试验费、巡检维护费、技术咨询费、人工费、设备使用费、仪器校准费、交通食宿费、管理费、利润、税金等为完成本项目项下全部服务所需的一切费用。

5. 提供增值税专用发票。

响应供应商代表签字：

单位盖章：

二、分项报价表

莞寓·创业新村1、2号店

| 1.高压设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 高压开关柜 | XGN15-12 | 台 | 6 | 1 | 6 |  |  | 含柜内断路器、互感器、避雷器、仪表等全套设备 |
| 2 | 真空断路器/负荷开关 | SF6/630A/3P；630A/25kA | 台 | 4 | 1 | 4 |  |  | 单独进行机械特性、回路电阻、绝缘耐压试验 |
| 3 | 电流互感器 | 30/5，0.2S级；100/5，0.5级 | 只 | 8 | 1 | 8 |  |  | 每相单独试验，含变比、极性、励磁特性 |
| 4 | 电压互感器 | 10/0.1，0.2级；10/0.22kV，0.5级 | 只 | 8 | 1 | 8 |  |  | 每相单独试验，含变比、极性、空载电流 |
| 5 | 高压避雷器 | HY5WS-17KV/45KV | 只 | 6 | 1 | 6 |  |  | 每相单独试验，含绝缘电阻、直流1mA参考电压、泄漏电流 |
| 6 | 电压表 | 0～12KV | 只 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 7 | 电流表 | 0～630A | 只 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 8 | 电力电缆 | 10kV | 根 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含两端终端头，进行绝缘电阻、交流耐压、局部放电试验 |
| 2. 低压设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 电力变压器 | SCB11-400KVA，10±2X2.5%/0.4kV，D/yn11，Uk=4% | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 含绕组绝缘、直流电阻、变比、空载负载、温控器、风机检查 |
| 2 | 电力变压器 | SCB11-500KVA，10±2X2.5%/0.4kV，D/yn11，Uk=4% | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 同上 |
| 3 | 低压开关柜 | 600×1000×2200；800×1000×2200 | 台 | 10 | 1 | 10 |  |  | 按柜体计价，含柜内所有设备 |
| 4 | 低压断路器 | 20A～800A/3P | 台 | 34 | 1 | 34 |  |  | 按回路计价，含动作特性、绝缘电阻、接触电阻 |
| 5 | 低压刀（刀熔）开关 | QSA-400A/3P；QSA-630/3P | 台 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含熔断器检查、触头压力、绝缘电阻 |
| 6 | 电流互感器 | 1000/5A 0.2S级；800/5A 0.5级；400/5A 0.5级 | 只 | 116 | 1 | 116 |  |  | 每相单独，含变比、极性、二次绕组直流电阻 |
| 7 | 低压避雷器/电涌保护器 | HY1.5WZ-0.28/1.3kV | 只 | 6 | 1 | 6 |  |  | 每相单独，含绝缘电阻、启动电压、泄漏电流 |
| 8 | 电压表 | 0～450V | 只 | 4 | 1 | 4 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 9 | 电流表 | 0～800A；0～400A | 只 | 12 | 1 | 12 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 10 | 支柱绝缘子 | —— | 只 | 24 | 1 | 24 |  |  | 进行绝缘电阻、工频耐压试验 |
| 11 | 母线 | —— | 段 | 2 | 1 | 2 |  |  | 绝缘电阻、耐压试验，含接头温升检查 |
| 12 | 1kV及以下配电装置 | —— | 项 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含线路绝缘电阻、开关动作检查 |
| 13 | 接地工程系统 | —— | 项 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含接地电阻测试、接地引下线导通测试 |
| 14 | 安全工具 | 绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、绝缘杆等 | 套 | 4 | 1 | 4 |  |  | 按套计价，每套包含该配电房全部安全工具 |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  | 3245.05 | B |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | C |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  | A+B+C |

莞寓·都会广场店

| 1. 电力设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 电力变压器（含配套设备） | S9-315/10,10K±2.5%/0.4KV,Dyn11,uk=4% | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 含变压器本体、高压刀闸、熔断器、高压避雷器全套试验 |
| 2 | 低压避雷器 | HY1.5W-0.28KV/1.3KV | 套 | 4 | 1 | 4 |  |  | 每套含三相，按套计价 |
| 3 | 低压断路器 | 600/3P | 台 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含动作特性、绝缘电阻、接触电阻 |
| 4 | 低压刀（刀熔）开关 | QSA-630/3P | 套 | 1 | 1 | 1 |  |  | 含熔断器检查、触头压力、绝缘电阻 |
| 5 | 电流互感器 | 600/5,0.5级 | 只 | 7 | 1 | 7 |  |  | 每相单独，含变比、极性、二次绕组直流电阻 |
| 6 | 电压表 | 0～450V | 只 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 7 | 电流表 | 0～600A | 只 | 6 | 1 | 6 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 8 | 低压开关柜 | 600×1000×2200 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |  | 按柜体计价，含柜内所有设备 |
| 9 | 支柱绝缘子 | —— | 只 | 8 | 1 | 8 |  |  | 进行绝缘电阻、工频耐压试验 |
| 10 | 母线 | —— | 段 | 2 | 1 | 2 |  |  | 绝缘电阻、耐压试验，含接头温升检查 |
| 11 | 1kV及以下配电装置 | —— | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  | 含线路绝缘电阻、开关动作检查 |
| 12 | 低压柜开关检查 | —— | 套 | 2 | 1 | 2 |  |  | 含机械操作、电气操作、连锁检查 |
| 13 | 接地工程系统 | —— | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  | 含接地电阻测试、接地引下线导通测试 |
| 14 | 安全工具 | 绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、绝缘杆等 | 套 | 2 | 1 | 2 |  |  | 按套计价，每套包含该配电房全部安全工具 |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  | 952.20 | B |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | C |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  | A+B+C |

莞寓·市人才安居社区

| 1. 高压设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 高压开关柜 | XGN15-12 | 台 | 44 | 1 | 44 |  |  | 含柜内断路器、互感器、避雷器、仪表等全套设备 |
| 2 | 真空断路器/负荷开关 | SF6/630A/3P；630A/25kA | 台 | 37 | 1 | 37 |  |  | 单独进行机械特性、回路电阻、绝缘耐压试验 |
| 3 | 电流互感器 | 30/5，0.2S级；100/5，0.5级 | 只 | 86 | 1 | 86 |  |  | 每相单独试验，含变比、极性、励磁特性 |
| 4 | 电压互感器 | 10/0.1，0.2级；10/0.22kV，0.5级 | 只 | 21 | 1 | 21 |  |  | 每相单独试验，含变比、极性、空载电流 |
| 5 | 高压避雷器 | HY5WS-17KV/45KV | 只 | 87 | 1 | 87 |  |  | 每相单独试验，含绝缘电阻、直流1mA参考电压、泄漏电流 |
| 6 | 电压表 | 0～12KV | 只 | 8 | 1 | 8 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 7 | 电流表 | 0～630A | 只 | 105 | 1 | 105 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 8 | 电力电缆 | 10kV | 根 | 18 | 1 | 18 |  |  | 含两端终端头，进行绝缘电阻、交流耐压、局部放电试验 |
| 2. 低压设备试验部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 一次试验工程量 | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 电力变压器 | SCB10-1600kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 4 | 1 | 4 |  |  | 含绕组绝缘、直流电阻、变比、空载负载、温控器、风机检查 |
| 2 | 电力变压器 | SCB10-1250kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 3 | 1 | 3 |  |  | 同上 |
| 3 | 电力变压器 | SCB10-1000kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 同上 |
| 4 | 电力变压器 | SCB11-1000kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 3 | 1 | 3 |  |  | 同上 |
| 5 | 电力变压器 | SCB11-500kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP20 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 同上 |
| 6 | 电力变压器 | SCB11-400kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP20 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 同上 |
| 7 | 电力变压器 | SCB13-1000kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP30 | 台 | 3 | 1 | 3 |  |  | 同上 |
| 8 | 电力变压器 | SCB13-500kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP20 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 同上 |
| 9 | 电力变压器 | SCB13-400kVA,10/0.4KV,Uk=6%，D/yn11，IP20 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 同上 |
| 10 | 低压开关柜 | 600×1000×2200；1000×1000×2200 | 台 | 101 | 1 | 101 |  |  | 按柜体计价，含柜内所有设备 |
| 11 | 低压断路器 | 20A～800A/3P | 台 | 293 | 1 | 293 |  |  | 按回路计价，含动作特性、绝缘电阻、接触电阻 |
| 12 | 低压刀（刀熔）开关 | QSA-400A/3P；QSA-630/3P | 台 | 18 | 1 | 18 |  |  | 含熔断器检查、触头压力、绝缘电阻 |
| 13 | 电流互感器 | 1000/5A 0.2S级；800/5A 0.5级；400/5A 0.5级 | 只 | 668 | 1 | 668 |  |  | 每相单独，含变比、极性、二次绕组直流电阻 |
| 14 | 低压避雷器/电涌保护器 | HY1.5WZ-0.28/1.3kV | 只 | 50 | 1 | 50 |  |  | 每相单独，含绝缘电阻、启动电压、泄漏电流 |
| 15 | 电压表 | 0～450V | 只 | 43 | 1 | 43 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 16 | 电流表 | 0～800A；0～400A | 只 | 639 | 1 | 639 |  |  | 含二次回路检查、精度校验 |
| 17 | 支柱绝缘子 | —— | 只 | 404 | 1 | 404 |  |  | 进行绝缘电阻、工频耐压试验 |
| 18 | 母线 | —— | 段 | 16 | 1 | 16 |  |  | 绝缘电阻、耐压试验，含接头温升检查 |
| 19 | 1kV及以下配电装置 | —— | 项 | 3 | 1 | 3 |  |  | 含线路绝缘电阻、开关动作检查 |
| 20 | 接地工程系统 | —— | 项 | 3 | 1 | 3 |  |  | 含接地电阻测试、接地引下线导通测试 |
| 21 | 安全工具 | 绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、绝缘杆等 | 套 | 8 | 1 | 8 |  |  | 按套计价，每套包含该配电房全部安全工具 |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  | 26958 | B |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | C |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  | A+B+C |

松山湖国际创新创业社区H区

| 1.松山湖国际创新创业社区H区H1（地下室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 一次试验工程量 | 一年试验频率 |  | 一年试验总工程量 |  | 综合单价（元） |  | 小计（元） |  | 备注 |
| 1 | 高压进线柜 | SLMOSECL1-NAR |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含负荷开关、避雷器、带电显示器 |
| 2 | 高压计量柜 | XGN15-12-J |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含计量互感器、仪表 |
| 3 | 高压环网柜 | SLMOSECL1-NAR |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含负荷开关、接地开关 |
| 4 | 低压进线柜 | P01-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含框架断路器、互感器、仪表 |
| 5 | 低压计量柜 | P02-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含计量互感器、仪表 |
| 6 | 出线柜 | P03-GGJ |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含塑壳断路器、接触器 |
| 7 | 出线柜 | P04-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含塑壳断路器 |
| 8 | 开关柜 | P05-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含双电源切换装置 |
| 9 | 补偿柜 | P06-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含电容器、电抗器、控制器 |
| 10 | 开关柜 | P07-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含联络开关 |
| 11 | 低压计量柜 | P08-GCK |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含计量互感器、仪表 |
| 12 | 高压出线柜 | SLMOSECL1-NAR |  |  | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 含负荷开关、避雷器 |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856.33 |  | B |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A+B+C |
| 2、松山湖国际创新创业社区H区H3（地下室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规格型号 | 单位 |  | 一次试验工程量 |  | 一年试验频率 | 一年试验总工程量 |  | 综合单价（元） |  | 小计（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 高压进线柜 |  | SLMOSECL1-NAR | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含负荷开关、避雷器、带电显示器 |  |
| 2 | 高压计量柜 |  | XGN15-12-J | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含计量互感器、仪表 |  |
| 3 | 高压环网柜 |  | SLMOSECL1-NAR | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含负荷开关、接地开关 |  |
| 4 | 低压进线柜 |  | P01-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含框架断路器、互感器、仪表 |  |
| 5 | 低压计量柜 |  | P02-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含计量互感器、仪表 |  |
| 6 | 出线柜 |  | P03-GGJ | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含塑壳断路器、接触器 |  |
| 7 | 出线柜 |  | P04-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含塑壳断路器 |  |
| 8 | 开关柜 |  | P05-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含双电源切换装置 |  |
| 9 | 补偿柜 |  | P06-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含电容器、电抗器、控制器 |  |
| 10 | 开关柜 |  | P07-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含联络开关 |  |
| 11 | 低压计量柜 |  | P08-GCK | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含计量互感器、仪表 |  |
| 12 | 高压出线柜 |  | SLMOSECL1-NAR | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 含负荷开关、避雷器 |  |
| 三 | 一年小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 四 | 安全措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856.33 |  | B |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |
| 六 | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A+B+C |  |

注明：

(1)此表为报价总表的明细表。

(2)如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

(3)响应供应商应列明按“用户需求书”所要求提供的所有报价项的价格明细。

响应供应商代表签字：

单位盖章：

材料清单（应急抢修及维修用）

1.本材料清单仅用于应急抢修及维修时适用，并按实支付，单价为综合单价最高限价，包含人工费、材料费、安全措施费等一切费用。

2.此部分不计入本项目的预算。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 综合单价（元） | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | 100A/3P | 只 |  |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 | 250A/3P | 只 |  |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | 400A/3P | 只 |  |  |  |
| 4 | 框架断路器 | 1000A/3P | 只 |  |  |  |
| 5 | 交流接触器 | 50A | 只 |  |  |  |
| 6 | 热继电器 | 20-40A | 只 |  |  |  |
| 7 | 电容器 | 30kvar | 只 |  |  |  |
| 8 | 电涌保护器 | T2 40kA | 只 |  | 每相单独 |  |
| 9 | 电流互感器 | 600/5 0.5级 | 只 |  |  |  |
| 10 | 电压表 | 6L2 450V | 只 |  |  |  |
| 11 | 电流表 | 6L2 800/5 | 只 |  |  |  |
| 12 | 绝缘手套 | 12kV | 双 |  | 试验合格 |  |
| 13 | 验电器 | 10kV | 支 |  | 声光报警 |  |
| 14 | 接地线 | 10kV 3+1 | 组 |  | 含线夹 |  |

响应供应商代表签字：

单位盖章：

第三部分  唱标信封（单独密封）

唱标信封内装：

- 询价响应函复印件加盖公章；

- 法定代表人证明书复印件加盖公章；

- 法定代表人授权委托书复印件加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 报价一览表复印件加盖公章；

- 询价保证金银行汇款凭证复印件加盖公章；

- 响应文件电子文件（U盘）；