## 发电自用比例计算表（无峰谷计价） (hidden)
#REF!
光伏装机容量（kW） |  | #REF! |  | 白天有功段(11h) | 08:00-19:00 | 11小时 | 光伏发的电只在白天有功段消纳
平均峰值日照时数（h） |  | 3.69 |  | 发电段(7h) | 09:00-15:00 | 6小时 | 电力公司营销部收集某天的电力负荷曲线，避免企业晚上用电量占比过大，影响光伏自用比例
光伏系统综合效率 |  | #REF! |  | 有功段发电比 | 0.54545 |  |  | 计量点1：XX有限公司 |  | 计量点2：XX有限公司 |  | 计量点3：XX有限公司 |  | 计量点4：XX有限公司 |  | 计量点5：XX有限公司
月份 | 峰值日照时数（h） | 月天数 | 平均月发电量（kWh） | 月电费有功段 用电量（kWh） | 月电费有功段 消纳量（kWh） | 每月平均 自用比例 |  | 月份 | 月电费单 有功段 用电量 | 月份 | 月电费单 有功段 用电量 | 月份 | 月电费单 有功段 用电量 | 月份 | 月电费单 有功段 用电量 | 月份 | 月电费单 有功段 用电量
1 | 2.77 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | 2.54 | 28 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
3 | 2.7 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
4 | 3.23 | 30 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
5 | 3.92 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
6 | 4.32 | 30 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7 | 4.8 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
8 | 4.54 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
9 | 4.33 | 30 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
10 | 4.12 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
11 | 3.74 | 30 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11
12 | 3.27 | 31 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
月平均 |  | 30.4167 | #REF! | 0 | 每年发电 自用比例 | #REF!
年总计 |  | 365 | #REF! | 0
[7 empty] | 商业用电的时间段，进一步细化有功段发电比 |  |  | 办公楼、学校、市场 |  | 有功段08:00-19:00，11小时
[7 empty] | 主要耗能设备是使用时间段 |  |  | 商场、酒楼 |  | 有功段08:00-23:00，15小时
年发电量（kWh）=装机容量*年峰值日照小时数*365*光伏电站综合效率 | [6 empty] | 未来用电情况 |  |  | 医院 |  | 有功段08:00-8:00，24小时
学校寒假1月份、暑假7月份一半、8月份不用电或用电少
年峰值日照小时数即全国各地区的年平均日照时间（广东各市峰值日找时数见附图）
光伏电站综合效率即系统损耗（如逆变器损耗、线损、灰尘遮挡等），取值在75%-85%之间
光伏电站的方阵固定朝向为南，东莞市及广州市的最佳倾斜角度为17-22度
综合效率系数K是考虑了各种因素影响后的修正系数，其中包括：
1）光伏组件类型修正系数；
2）光伏方阵的倾角、方位角修正系数；
3）光伏发电系统可用率；
4）光照利用率；
5）逆变器效率；
6）集电线路、升压变压器损耗；
7）光伏组件表面污染修正系数；
8）光伏组件转换效率修正系数。

## 用能方收益 (hidden)
莞台两轮电动车智能充电站
充电站功率（kW） | [6 empty] | 5
屋顶安装面积（㎡） | [6 empty] | 16900.8 | [5 empty] | 无租金隐藏
租金单价（元/㎡） | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 无租金改为0后隐藏
服务费单价（元/度） | [6 empty] | 0.41
电价优惠折扣 | [6 empty] | 11.0488
收益分成比例 | [6 empty] | 35% | [5 empty] | 根据自用比例计算表计算结果填写
首年组件衰减率 | [6 empty] | 2%
次年及之后组件衰减率 | [6 empty] | 0.55%
平均峰值日照时数（h） | [6 empty] | 3.69
光伏系统综合效率 | [6 empty] | 80% | [5 empty] | 根据安装方式修改
合同截止年限（年） | [6 empty] | 20
项目综合折扣（含租金） | [6 empty] | 4.62
|  |  |  | 免费消纳 | 固定收费 |  |  | 免费40万度电收益（元） |  |  | 发电自用比例
年份 | 综合利用率 | 年充电量 （度） | 发电自用 电量（度） | 免费消纳 | 固定收费 | 发电上网 电量（度） | 分成收益（元） | 免费40万度电收益（元） | 租金收益 （元） | 总收益 （万元） | 发电自用比例 | 备注
1 | 10% | 13140 | 5650.2 | 400000 | -394349.8 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 43% |  |  | 天合至尊
2 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 2%首年衰减
3 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 0.55%逐年功率衰减
4 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 25年功率质保84.8%
5 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65%
6 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 比如山东平铺和斜铺发电量差距最大能到约20%！
7 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 阵列式 光伏系统效率 |  |  | 80% | 85%
8 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 搭棚架平铺式 光伏系统效率 |  |  | 75% | 80%
9 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 彩钢瓦平铺式 光伏系统效率 |  |  | 75% | 80%
10 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 若混合模式折取平均值
11 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 彩瓦导轨 | 0 | 0.8
12 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 彩瓦防水槽 | 0 | 0.8
13 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 阵列式 | 0 | 0.85
14 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 方通搭棚 | 0 | 0.8
15 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 型钢搭棚 | 0 | 0.8
16 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65% |  |  | 停车棚 | 3832.86 | 0.8
17 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65%
18 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65%
19 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65%
20 | 10% | 13140 | 8541 | 400000 | -391459 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846 | 65%
21 | 9.45%
22 | 8.9% |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | 8.35% |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | 7.8% |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | 7.25% |  |  |  | 0 |  |  | 0
年平均 |  | 13140 | 8396.46 | 400000 | -391603.54 | 7489.8 | 1884.6333 | 164000 | 0 | 0.18846
20 |  | 262800 | 167929.2 | 8000000 | -7832070.8 | 149796 | 37692.6667 | 3280000 | 0 | 3.7693
①客户版租金、折扣根据项目需要修改
②无租金模式将租金改为零后隐藏内容

## 工程量清单-投资估算表
大岭山数智谷产业促进中心两轮电动车充电站采购清单
序号 | 安装项目 |  | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 含税（元） | 投标单价报价 | 合计 含税（元） | 备注
1 | 充电设备 | 智能充电站 | 10路充电路数 AC220V 整机最大负荷5kW 含软件 | 14 | 台 | 600 |  | 0
2 |  | 设备主机安装费 | 设备安装 含设备落地固定及电表安装、软件安装等 | 14 | 套 | 487 |  | 0
3 |  | 充电专用插座 | 插座 AC220V、插座专用防雨罩 | 140 | 套 | 30.5 |  | 0 | 立柱版
4 |  | 电表套装 | 三相485电表（配合主机支持远程抄表）+塑料电表箱+空开漏电保护一体保护器 | 1 | 套 | 581.68 |  | 0
5 |  |  | 单相485电表（配合主机支持远程抄表）+塑料电表箱+空开漏电保护一体保护器 | 1 | 套 | 426.35 |  | 0
6 |  | 户外配电箱 | 包含户外箱体、63A断路器、浪涌保护、25A（带漏电保护）*6 | 2 | 套 | 903 |  | 0
7 |  |  | C25A A型 30mA RCBO | 2 | 个 | 85.48 |  | 0
8 |  |  | 32A断路器 | 1 | 个 | 54.85 |  | 0
9 |  | 电力电缆 | 电缆 YJV 0.6/1KV 5*6平方 | 26 | 米 | 45.4 |  | 0
10 |  |  | BVR-10mm² | 20 | 米 | 13.28 |  | 0
11 |  |  | BVR-6mm² | 104 | 米 | 8.32 |  | 0
12 |  |  | BVR-4mm² | 1466 | 米 | 6.03 |  | 0
13 |  |  | BVR-2.5mm² | 1820 | 米 | 4.61 |  | 0
14 |  |  | BVR-1.5mm² | 210 | 米 | 4.35 |  | 0
15 |  | 主线安装 | 暗装：含线管、管码、穿管及人工安装费等 | 48 | 米 | 19.8 |  | 0 |  | 暂按PC32
16 |  | 照明灯具 | 12W以上LED照明灯，带安装支架（声光控） | 14 | 套 | 164.38 |  | 0 |  | 暂按12WLED照明灯
17 | 消防器材 | 监控摄像设备 | 火焰识别摄像头、枪式摄像机、录像机， 数据保存1个月以上 含1年移动数据流量包等 | 4 | 套 | 1423.4 |  | 0
18 |  | 水基型灭火器 | 手提式水基型灭火器，两边挂墙/柱 | 12 | 个 | 111.14 |  | 0
19 |  | 烟感探头 | 电池正常待机2年以上 | 19 | 个 | 136.75 |  | 0
20 |  | 消防水管 | 消防专用水管 | 90 | 米 | 50.5 |  | 0 |  | 暂按内外热镀锌钢管DN25
21 |  | 消防喷头 | 实心锥喷嘴 消防高速离心式雾化喷头 不锈钢304（3米/个） | 36 | 个 | 42.55 |  | 0
22 |  | 末端压力套装 | 末端压力（含材料、人工安装费） | 2 | 台 | 236 |  | 0 |  | 暂按阀门*1、压力表*1
23 |  | 引水管 | DN25（含材料、人工安装费,PVC） | 17 | 米 | 14.86 |  | 0
24 |  | 引水管安装 | 暗装：含水管、管码及人工安装费等 | 17 | 米 | 17.19 |  | 0 |  | 暂按PVCDN32
25 |  | 普通水表 | 含材料、人工安装费（暂按DN25） | 2 | 套 | 133.75 |  | 0 |  | 暂按DN25
26 |  | 消防拉钩 | 3米 带绝缘 | 4 | 根 | 28.7 |  | 0
27 |  | 防火隔板 | 耐火极限≥2.00h | 15 | ㎡ | 332.18 |  | 0
28 | 防 水 停 车 棚 | 防水停车棚 | 含立柱、支架、油漆、人工等 | 168 | ㎡ | 132.36 |  | 0 | 方通悬臂式:方通规格80*40*2.0
29 |  |  | 棚顶材质含辅材、人工等 | 168 | ㎡ | 95.97 |  | 0 | 棚顶材质：防火布
30 |  | 广告牌 | 带“东莞能源”LOGO，700mm x 470mm x 5mm | 12 | 套 | 427.44 |  | 0
31 |  | 防雷接地 | 镀锌角钢50×5×2500、镀锌扁钢40×4，接地电阻小于4Ω | 3 | 套 | 116.6 |  | 0
32 |  | 立柱基础 | 含材料、开挖、回填、恢复、人工安装费.400*400*500 | 42 | 个 | 236 |  | 0
33 |  | 停车位标线 | 30mm宽以上标线 | 235 | m | 12.93 |  | 0
34 |  | 路面开挖 | 机械开挖素土/绿化土方；含人工开挖沟槽 清底修边，含建筑垃圾及淤泥外运、路面恢复 | 112 | m³ | 113.79 |  | 0 |  | 单价包含拆除废料外运费用
安全文明施工费与设计费 |  |  | 含安全文明施工费，工程一切险、人员意外险 | 1 | 项 | 6892 |  | 0
合计： | [7 empty] | 0
大写： |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 提供9%增值税发票